# Base de justification

La masse volumique de la vapeur saturée à 12 bars est d’environ 4,8 kg/m³.
La vitesse admissible de la vapeur dans les conduites est :
- Pour la distribution principale : entre 25 et 35 m/s
- Pour les branchements machine : entre 15 et 25 m/s

Formules utilisées :

S = Qv / V
D = √ (4 × Qv / π × V)

# Calculs par équipement

## Mélangeur (2 160 kg/h)

- Qm = 2160 / 3600 = 0.6 kg/s
- Qv = 0.6 / 4.8 = 0.125 m³/s
- Vitesse cible : 25 m/s
- D = √ (4 × 0.125 / π × 25) = 0.0798 m ≈ 80 mm
→ DN 80 est adapté. DN 100 est recommandé pour réduire les pertes de charge.

## Four (540 kg/h)

- Qm = 0.15 kg/s
- Qv = 0.03125 m³/s
- D = √ (4 × 0.03125 / π × 20) = 0.0446 m ≈ 45 mm
→ DN 50 est parfaitement adapté.

## Autoclave (1 260 kg/h)

- Qm = 0.35 kg/s
- Qv = 0.0729 m³/s
- D = √ (4 × 0.0729 / π × 20) = 0.068 m ≈ 68 mm
→ DN 80 est parfaitement adapté.

## Ligne sèche (2 123 kg/h)

- Qm = 0.59 kg/s
- Qv = 0.1229 m³/s
- D = √ (4 × 0.1229 / π × 25) = 0.079 m ≈ 79 mm
→ DN 80 peut suffire, mais DN 100 est préférable pour sécurité.

## Collecteur principal (6 691 kg/h)

- Qm = 1.86 kg/s
- Qv = 0.3875 m³/s
- D = √ (4 × 0.3875 / π × 30) = 0.128 m ≈ 128 mm
→ DN 125 minimum, DN 150 est conforme (confirmé dans le document de calcul).

# Résumé des diamètres proposés et justifiés :

| Équipement | Débit vapeur (kg/h) | DN recommandé |
| --- | --- | --- |
| Mélangeur | 2 160 | DN 100 |
| Four | 540 | DN 50 |
| Autoclave | 1 260 | DN 80 |
| Ligne sèche | 2 123 | DN 100 |
| Collecteur vapeur | 6 691 | DN 150 |