## Introduction

Cette note de calcul a pour objectif de déterminer le volume et les caractéristiques de la citerne d'eau nécessaire pour alimenter une chaudière ayant une capacité de 6750 kg/h de vapeur. Le volume de la citerne doit être suffisant pour assurer un approvisionnement continu en eau tout en prenant en compte les pertes et les variations de la consommation.

- Volume d'eau nécessaire pour la chaudière :

Le volume d'eau de la chaudière est de 9105 litres. Cela représente la quantité d'eau que la chaudière peut contenir à un moment donné.

- Volume de réserve :

Avec une autonomie de 2 h

Volume de réserve = 2 x 9105  = 18 210  litres= 19 m3

Pour garantir une alimentation continue, il est conseillé d'avoir une réserve supplémentaire de 20% du volume d'eau nécessaire :

Volume de réserve = 0.2 x 19 m3 = 3.8 m3

- Volume total de la citerne :

Le volume total de la citerne doit être suffisant pour contenir à la fois le volume d'eau nécessaire pour la chaudière :

Volume total = 19 m3 + 3.8 m3 = 22.8 m3

- Dimension de la citerne :

- Hauteur (h) : 4 m

- Rayon (r) : 1.5  m

## Conclusion

La citerne d'eau nécessaire pour alimenter la chaudière doit avoir un volume d'au moins 22.8 m3 litres pour assurer un fonctionnement optimal tout en tenant compte des besoins en eau et des réserves.