## Slide 1
SÉLECTION DE LA CHAUDIÈRE
Note de Décision
Direction
Pet Factory Maroc · Ligne de production 5 T/H aliments secs pour animaux
Carburant :
GPL (Gaz naturel — avenir)
Débit vapeur :
2 123 Kg/H (Ligne 1) · Vision : ×2 en 12 mois
Export :
UE + USA · FSSC 22000 · FDA PCAF
PET FACTORY MAROC

## Slide 2
SYNTHÈSE DÉCISIONNELLE
Les cinq décisions qui définissent la stratégie chaudière
01
Dimensionner au-delà de la demande process
Les 2 123 Kg/H contractuels représentent la demande process. La puissance nominale correcte est 2 400–2 600 Kg/H par ligne — en intégrant les pertes de purge, l'efficacité GPL et les pics de démarrage.
02
Deux chaudières dédiées — pas une seule partagée
Une seule chaudière surdimensionnée est un point de défaillance unique pour les deux lignes. Deux unités dédiées offrent une indépendance opérationnelle totale : la Ligne 2 peut démarrer, s'arrêter et être maintenue sans impacter la Ligne 1.
03
Recommandation : Générateur de Vapeur Instantané (GVI/OTSG)
Le coût du GPL rend l'efficacité au démarrage critique. Un GVI atteint la pleine vapeur en 3–5 minutes contre 30–60 min pour une chaudière à tubes de fumée. Sur GPL, cette différence représente un impact financier annuel significatif.
04
Le marquage CE est la seule exigence export liée à la chaudière
L'UE et la FDA ne spécifient pas de marque ou de technologie. Mais votre chaudière DOIT être marquée CE (Directive EP 2014/68/UE). La conformité alimentaire repose sur la documentation de la qualité vapeur — pas sur la plaque constructeur.
05
Trois fabricants présélectionnés pour l'appel d'offres
Miura (GVI, Japon/Europe), Clayton Industries (GVI, Belgique), Cleaver-Brooks (tubes fumée, référence). Minimum trois offres concurrentes requises avant toute décision d'achat.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 3
POURQUOI LA CHAUDIÈRE EST SUR LE CHEMIN CRITIQUE
Sans vapeur = pas de conditionnement = pas d'extrusion = pas de production
Matières
premières
Broyage
Dosage
& Mélange
Pré-
conditionneur
Extrudeur
Sécheur
Enrobage
Refroid.
Emballage
🔥 VAPEUR
Vapeur au Conditionneur
Vapeur + eau injectées dans le mélange sec avant extrusion. Température portée à 80–90°C. Pré-gélatinise l'amidon, détruit les agents pathogènes (étape de destruction primaire — CCP). La pression doit être stable — toute fluctuation impacte directement la qualité produit et la validation HACCP.
Chauffage des Zones Extrudeur
Chauffage indirect par vapeur des six zones de températures du fourreau (80°C → 160°C). Chaque zone est régulée par PID. Une pression vapeur stable est essentielle pour le taux d'expansion, la densité apparente et la gélatinisation — les trois paramètres qualité fondamentaux du kibble.
Sécheur & Services Généraux
Vapeur pour le préchauffage du circuit sécheur, le traçage thermique des cuves à huile (2×20 000 L), les cycles de nettoyage CIP et le chauffage général. Charges secondaires mais continues — la chaudière atteint rarement le ralenti pendant un quart de production.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 4
MÉTHODOLOGIE DE DIMENSIONNEMENT
De la valeur contractuelle à la puissance nominale correcte
2 123
Kg/H
Spéc. Contractuelle FAMSUN
≥10%
Marge
Purge + Démarrage
2 500
Kg/H
Puissance Nominale Cible
×2
Lignes
Vision An 1 → 5 000 Kg/H
Élément de dimensionnement | Spécification | Justification technique
Demande vapeur contractuelle FAMSUN | 2 123 Kg/H | Périmètre confirmé — conditionneur, fourreau, circuit sécheur
Perte purge (GPL, eau dure Maroc) | + 150–200 Kg/H | Taux de purge ~7–10% typique en fonctionnement GPL
Pics de démarrage et transitoires | + 100–150 Kg/H | Le démarrage extrudeur génère un appel vapeur de pointe avant régime
Puissance nominale recommandée | 2 400–2 600 Kg/H | Marge opérationnelle sécurisée — ne jamais exploiter à puissance nominale max
Pression de service | 5 bar(e) | Dimensionné au-dessus du minimum 3 bar(e) — chute de pression en distribution
Type de vapeur | Saturée sèche | Titre vapeur ≥0,95 requis. Vapeur surchauffée non nécessaire.
Vision Deux Lignes : Ne PAS acheter une seule chaudière de 5 000 Kg/H partagée. Acheter DEUX unités indépendantes de 2 500 Kg/H — une par ligne. Cela garantit l'indépendance opérationnelle, la redondance N+1, l'efficacité à charge partielle et la maintenabilité sans arrêt de production.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 5
COMPARAISON TECHNOLOGIQUE
Générateur de Vapeur Instantané (GVI) vs Chaudière Conventionnelle à Tubes de Fumée
CRITÈRES
GVI — INSTANTANÉ
TUBES DE FUMÉE
Temps à pleine vapeur
3–5 minutes
30–60 minutes
Efficacité thermique (PCI)
90–95%
82–88%
Coût démarrage GPL / jour
Faible (démarrage rapide)
Élevé (purge + montée en T°)
Suivi de charge
Quasi-instantané
Modéré (inertie thermique)
Volume d'eau
Minimal (serpentins fins)
Important (ballon plein)
Encombrement physique
Très compact
Grand — longueur >6 m typique
Prix d'achat
Plus élevé (+20–35%)
Plus faible — référence
Pièces détachées au Maroc
Importation requise
Disponibilité locale meilleure
Complexité d'exploitation
Faible — pas de ballon purge
Procédures plus nombreuses
Coût total 5 ans en GPL
Plus faible (économies efficacité)
Plus élevé (gaspillage GPL)
VERDICT : GVI recommandé pour carburant GPL + industrie alimentaire + encombrement réduit. Tubes de fumée reste valide si la disponibilité des pièces détachées est la contrainte prioritaire.

## Slide 6
CARBURANT GPL — CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
Le GPL modifie significativement l'économie et les exigences d'ingénierie
🔥 Pouvoir calorifique élevé = flamme plus chaude
Le GPL brûle plus chaud que le gaz naturel (~93,2 MJ/m³ vs 38,5 MJ/m³). Chaque chaudière et brûleur doit être HOMOLOGUÉ EN USINE pour le GPL. Ne jamais accepter une conversion terrain depuis gaz naturel — les caractéristiques de combustion, l'excès d'air et la stabilité de flamme nécessitent une calibration constructeur.
💰 Coût GPL = l'efficacité au démarrage est critique
Le GPL coûte environ 40–60% plus cher par unité d'énergie que le gaz naturel pipeliné. Chaque démarrage à froid d'une chaudière à tubes de fumée brûle 60–90 minutes de GPL pour chauffer l'eau sans produire de vapeur utile. Sur une semaine de 5 jours avec arrêt week-end, l'écart annuel est chiffrable.
🏗 Cuve GPL en vrac — périmètre civil distinct
Une cuve GPL en vrac de 10–15 tonnes est nécessaire sur site. Ce n'est PAS inclus dans les devis chaudière. Il faut prévoir un évaporateur (forcé si altitude ou hiver froid), un train de régulation de pression, une détection de gaz et un merlon de rétention. Budgétiser comme un poste CAPEX séparé. Délai de livraison au Maroc : 8–14 semaines.
🌡 Pression de vapeur et température ambiante
Le GPL perd de la pression de vapeur par temps froid. Pour la plupart des sites marocains côtiers et en plaine, ce n'est généralement pas un problème. Si votre site est dans les terres ou au-dessus de 400 m d'altitude, spécifier un évaporateur électrique forcé dans le périmètre de l'installation GPL.
⚙ Mise en service du brûleur et analyse des fumées
La mise en service d'un brûleur GPL nécessite un analyseur de fumées (O₂, CO, CO₂) pour régler le taux d'excès d'air. Cela doit être réalisé par un ingénieur certifié en combustion GPL, pas un technicien chaudière généraliste. Inclure dans le périmètre de mise en service dans les documents d'appel d'offres.
📋 Évolution future gaz — spécifier brûleur bi-combustible
Si le gaz naturel devient disponible sur site dans 3–5 ans (extension du réseau ONEE en cours au Maroc), un brûleur bi-combustible GPL/GN installé aujourd'hui évite un remplacement complet ultérieur. Le surcoût à l'achat est limité. Recommandé : spécifier le bi-combustible en option dans l'appel d'offres.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 7
EXPORT UE & USA — CE QUI COMPTE VRAIMENT
La marque de la chaudière ne détermine pas votre certification export. Ces cinq éléments, oui.
Principe fondamental : Aucune réglementation européenne ni règle FDA ne spécifie une marque ou technologie de chaudière. Ce qui est réglementé, c'est la sécurité et la traçabilité de ce que la chaudière produit — la vapeur en tant qu'intrant process en contact avec l'aliment — et la façon dont vous le documentez.
01
Marquage CE sous la Directive Équipements sous Pression 2014/68/UE
C'est le SEUL point où le choix de la chaudière impacte directement la conformité export. Une chaudière livrée au Maroc peut ne porter que la certification marocaine. Pour crédibilité auditeurs FSSC 22000, exiger le marquage CE dans l'appel d'offres. Les GVI Miura et Clayton d'origine européenne sont fournis CE d'usine.
🇪🇺 UE
02
Produits de traitement d'eau chaudière homologués alimentation (NSF H1)
Les inhibiteurs tartre et désoxygénants industriels standard ne sont PAS acceptables lorsque la vapeur est en contact avec un aliment. Le Règlement (CE) 183/2005 et la 21 CFR Part 507 FDA exigent des intrants chimiques homologués alimentaires. Spécifier les produits certifiés NSF H1 dans l'appel d'offres comme exigence obligatoire.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
03
Qualité vapeur documentée comme CCP dans le plan HACCP
Le circuit vapeur du conditionneur doit être identifié comme Point Critique pour la Maîtrise (CCP) dans votre plan HACCP. Vous avez besoin d'une procédure de surveillance (pH, conductivité, résidus chimiques quotidiens), d'une action corrective documentée et de résultats de laboratoire indépendants trimestriels. L'auditeur demandera ces enregistrements — la marque importe peu, les dossiers sont tout.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
04
Traçabilité métrologique de tous les instruments
Tous les manomètres, capteurs de température, soupapes de sécurité et conductimètres de la chaudière doivent être étalonnés par un organisme accrédité, avec certificats conservés au minimum 2 ans. Les auditeurs FSSC 22000 et les inspecteurs FDA PCAF contrôleront ces dossiers par sondage. Inclure l'étalonnage dans le périmètre de mise en service dès le départ.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
05
Alimentation vapeur stable vers l'étape de destruction (CCP)
L'étape conditionneur + extrusion (≥80°C, ≥30 secondes) est votre barrière primaire de sécurité alimentaire. Votre validation HACCP doit démontrer que la chaudière maintient ces conditions de façon constante tout au long du cycle de production. Le suivi de charge supérieur du GVI rend cette preuve de validation plus simple et plus défendable.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 8
PANORAMA FABRICANTS
Fournisseurs présélectionnés — sur la base de connaissances vérifiées, sans spéculation
⚠ Note de transparence : Les informations fabricants sont basées sur des données industrielles vérifiables. Les prix, la disponibilité actuelle au Maroc et les délais doivent être confirmés directement auprès de chaque fournisseur avant tout engagement.
PRIORITAIRE
MIURA
Japon / Europe · GVI
Modèle : Séries LX / EX — compact, démarrage rapide
Industrie aliment.
Référence mondiale pharma & agroalimentaire
Marquage CE
Oui — unités origine Europe
GPL
Brûleurs GPL disponibles
SAV Afrique
Bureau Europe (UK, France) — vérifier distributeur Afrique du Nord
PRIORITAIRE
CLAYTON INDUSTRIES
USA / Belgique · GVI
Modèle : Série E / EG — GVI à serpentin vertical
Industrie aliment.
Agroalimentaire & process industriel
Marquage CE
Oui — fabriqué en Belgique
GPL
Configurations GPL disponibles
SAV Afrique
Fabrication Belgique — logistique UE vers Maroc favorable
ALTERNATIF
CLEAVER-BROOKS
USA / Mondial · Tubes de Fumée
Modèle : Séries CBex / ClearFire
Industrie aliment.
Industriel large spectre dont agroalimentaire
Marquage CE
Modèles CE sur gamme européenne
GPL
Brûleurs GPL en option standard
SAV Afrique
Réseau mondial étendu — vérifier Afrique du Nord
ALTERNATIF
FULTON
USA / Royaume-Uni · GVI / Tubes Fumée
Modèle : Série VSRT (serpentin spiralé — hybride)
Industrie aliment.
Bonne référence agroalimentaire Europe
Marquage CE
Oui — fabriqué au Royaume-Uni
GPL
GPL disponible
SAV Afrique
Distribution UK — vérifier agent Afrique du Nord
RÉGIONAL
ICI CALDAIE
Italie · Tubes de Fumée
Modèle : Séries ICI TIGON / ELIA
Industrie aliment.
Process industriel dont agroalimentaire
Marquage CE
Oui — fabriqué en Italie
GPL
Configurations GPL disponibles
SAV Afrique
Réseau de distribution méditerranéen & Afrique du Nord reconnu
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 9
COÛT TOTAL DE POSSESSION — ANALYSE SUR 5 ANS
L'économie du GPL redéfinit le compromis CAPEX / OPEX
Poste de coût | GVI | Tubes de Fumée | Facteur clé
Prix d'achat | Plus élevé +20–35% | Plus faible — référence | Avantage tubes fumée — CAPEX inférieur
GPL — Coût démarrage quotidien | Faible (démarrage 3–5 min) | Élevé (purge 30–60 min) | ~55 min × démarrages × tarif GPL × 300 jours/an
GPL — Efficacité d'exploitation | 90–95% efficacité thermique | 82–88% efficacité thermique | 7% d'écart × coût GPL × 2 500 Kg/H = économie annuelle importante
Produits de traitement d'eau | Moindre (purge minimale) | Plus élevé (pertes purge) | La purge gaspille eau traitée et énergie
Main d'œuvre de maintenance | Moindre — moins de procédures | Plus élevé — purge, contrôles ballon | Le GVI a des procédures d'exploitation quotidiennes plus simples
Pièces détachées (contexte Maroc) | Plus élevé — importation requise | Meilleure disponibilité locale | 
Inspection réglementaire annuelle | Obligatoire pour les deux | Obligatoire pour les deux | Loi marocaine appareils sous pression — s'applique aux deux technologies
TCO 5 ans en GPL | PLUS FAIBLE globalement | PLUS ÉLEVÉ globalement | La prime efficacité GVI est amortie en 2,5–3,5 ans sur GPL
Logique de retour sur investissement GPL : Avec 7% d'efficacité thermique supplémentaire et 55 minutes de démarrage en moins par jour, l'économie OPEX du GVI en GPL amortit la prime CAPEX en 2,5–3,5 ans selon le prix unitaire GPL et les heures annuelles d'exploitation. Cette analyse doit être calculée avec le prix GPL confirmé de votre fournisseur avant la sélection finale.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 10
CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Recommandation technique pour Pet Factory Maroc
✅ DEUX GVI INDÉPENDANTS — Un Dédié par Ligne de Production
Miura série LX ou Clayton Industries Série E · 2 400–2 600 Kg/H chacun · 5 bar(e) · GPL avec option bi-combustible · Marquage CE
CHAUDIÈRE 1
GVI 2 500 Kg/H
CHAUDIÈRE 2
GVI 2 500 Kg/H
LIGNE DE
PRODUCTION 1
5 T/H
LIGNE DE
PRODUCTION 2
5 T/H (Année 1)
VAPEUR →
VAPEUR →
Indépendance opérationnelle
Chaque ligne démarre, s'arrête et est maintenue indépendamment. La production Ligne 1 n'est jamais affectée par la maintenance de la Chaudière 2.
Redondance N+1 intégrée
Si la Chaudière 1 déclenche, la Ligne 1 ralentit mais ne s'arrête pas si la Chaudière 2 peut alimenter temporairement via un collecteur de secours.
Efficacité à charge partielle
Lorsque seule la Ligne 1 est en production, la Chaudière 2 est hors ligne. Chaque chaudière fonctionne à son point de conception optimal.
Simplification HACCP
Chaque chaudière alimente une ligne — la traçabilité est directe. En cas d'anomalie qualité vapeur, les produits concernés se limitent à une ligne.
Infrastructure GPL : Une cuve GPL en vrac de 15T partagée + évaporateur alimente les deux chaudières. Spécifier des brûleurs bi-combustibles (GPL + GN futur) pour se prémunir contre un changement de carburant.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 11
REGISTRE DES RISQUES
Risques clés et mesures d'atténuation — sélection et mise en service chaudière
Risque | Impact | Proba. | Mesure d'atténuation & Responsable
Interruption approvisionnement GPL — pas de carburant de secours | ÉLEVÉ | MOY | Spécifier brûleur bi-combustible à l'achat. Maintenir un stock tampon min. 10T GPL sur site. Définir procédures d'urgence.
Retard livraison chaudière (délai Europe/Asie) | ÉLEVÉ | MOY | La chaudière est sur le chemin critique. Émettre le bon de commande en premier. GVI européens (Clayton Belgique, Miura UK) : 12–20 semaines. Suivi hebdomadaire.
Pièces GVI non disponibles au Maroc | MOY | ÉLEVÉ | Négocier un kit pièces critiques 2 ans dans le contrat d'achat. Stocker localement : serpentins, injecteurs brûleur, capteurs, soupape sécurité, contrôleur BMS.
Fournisseur GPL unique — risque prix ou approvisionnement | MOY | MOY | Contracter avec deux fournisseurs GPL avant la mise en service. Négocier un prix fixe 1ère année pour se couvrir contre la volatilité.
Qualité vapeur hors spec — défaillance HACCP | ÉLEVÉ | FAIBLE | Produits chimiques NSF H1 dès le premier jour. Journal qualité eau quotidien. Test laboratoire vapeur indépendant trimestriel. SOP surveillance CCP en place avant premier export.
Certificat appareil sous pression non obtenu avant mise en service | ÉLEVÉ | FAIBLE | Contacter immédiatement l'autorité marocaine d'inspection certifiée. Le certificat annuel est une obligation légale d'exploitation — sans certificat = illégal.
Brûleur GPL converti terrain depuis gaz naturel | ÉLEVÉ | FAIBLE | Spécifier dans l'appel d'offres : brûleur GPL homologué et calibré en usine — aucune conversion terrain acceptée. Exigence contractuelle obligatoire.
Chaudière surdimensionnée vs demande vapeur réelle | MOY | MOY | Obtenir le tableau de consommation vapeur FAMSUN par étape process avant émission bon de commande. Valider que 2 123 Kg/H est confirmé et complet.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 12
CAHIER DES CHARGES
Exigences obligatoires à inclure dans tout document d'appel d'offres chaudière
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES
◆ Puissance nominale : 2 400–2 600 Kg/H minimum
◆ Pression de service : 5 bar(e) de conception
◆ Type vapeur : Saturée sèche, titre ≥0,95
◆ Carburant : GPL principal, bi-combustible (GPL + GN) recommandé
◆ Efficacité thermique : ≥90% PCI en GPL
◆ Marquage CE sous Directive EP 2014/68/UE — obligatoire
◆ PMS et code de conception estampillés sur l'appareil
◆ Soupape de sécurité : réglée en usine, débit ≥ puissance totale
◆ Détecteur bas niveau eau : testé indépendamment
◆ Purge fumées automatique : 4× volume foyer avant allumage
EXIGENCES SÉCURITÉ ALIMENTAIRE OBLIGATOIRES
◆ Produits chimiques traitement eau certifiés NSF H1 — certificat fournisseur requis
◆ Aucun raccord en alliage cuivre ou zinc dans le circuit vapeur
◆ Point de prélèvement vapeur avec vanne d'isolement
◆ Dispositif de surveillance qualité condensats
◆ Tous instruments prêts pour étalonnage avec provision certificat
◆ GTC avec sortie journalisation données (4–20 mA ou Modbus TCP)
◆ Modèle de journal d'exploitation quotidien inclus dans documents mise en service
PÉRIMÈTRE DE FOURNITURE OBLIGATOIRE
◆ Package traitement eau complet (adoucisseur + désaérateur + dosage)
◆ Périmètre stockage GPL en vrac ou documentation d'interface
◆ Mise en service complète par ingénieur constructeur — non sous-traitée
◆ Analyse combustion GPL à la mise en service — ingénieur certifié
◆ Formation opérateurs : minimum 2 jours, en français ou anglais
◆ Kit pièces de rechange : stock critique 2 ans fourni en offre
◆ Manuel O&M en français ou anglais — obligatoire
◆ Déclaration de Conformité CE remise à la livraison
◆ Certificat épreuve appareil sous pression en usine + sur site
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 13
FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN ŒUVRE
De la décision à la première vapeur — jalons du chemin critique
01
Valider la
Demande Vapeur
MAINTENANT — 2 semaines
◆ Obtenir le tableau consommation vapeur FAMSUN par étape process
◆ Vérifier que 2 123 Kg/H est le total confirmé — pas une estimation
◆ Confirmer la pression d'entrée conditionneur FAMSUN
◆ Confirmer la demande vapeur sécheur, CIP, traçage thermique séparément
02
Confirmer
Infrastructure GPL
MAINTENANT — 2 semaines
◆ Confirmer fournisseur GPL et logistique livraison sur site
◆ Confirmer accès site pour installation cuve 15T en vrac
◆ Mobiliser équipe génie civil pour merlon GPL et détection gaz
◆ Décision : brûleur bi-combustible maintenant ou GPL uniquement ?
03
Émettre AO
& Sélectionner
Semaines 2–6
◆ Émettre RFQ à Miura (bureau UE), Clayton Industries, Cleaver-Brooks
◆ Obligatoire : marquage CE, homologation GPL, compatibilité NSF H1
◆ Demander alternatives GVI et tubes de fumée pour comparaison
◆ Évaluer sur TCO 5 ans, pas uniquement sur le prix d'achat
04
Passer
Commande & Suivre
Semaines 6–8
◆ Émettre BC — la chaudière est sur le chemin critique
◆ Demander la date de Réception Usine (FAT) au fabricant
◆ Contacter immédiatement l'autorité marocaine d'inspection APS
◆ Lancer la procédure d'achat du package traitement eau en parallèle
05
Installer &
Mettre en Service
Selon planning Gantt
◆ Génie civil salle chaudière terminé avant livraison
◆ Séquence mise en service : utilités en premier — chaudière avant extrudeur
◆ Analyse combustion GPL par ingénieur certifié
◆ Test soupape sécurité, test détecteur bas niveau eau — documentés
06
Validation
Sécurité Alim.
Post mise en service
◆ Premier prélèvement qualité vapeur envoyé en laboratoire accrédité
◆ Plan HACCP : vapeur conditionneur documentée comme CCP
◆ Système journal d'exploitation chaudière opérationnel
◆ Inspection annuelle appareil sous pression planifiée et réservée
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL

## Slide 14
DÉCISIONS REQUISES DE LA DIRECTION
IMMÉDIAT
Ingénierie + Achats
Confirmer le GPL comme carburant et lancer la conception cuve GPL + contrat fournisseur
Pourquoi : L'AO chaudière ne peut être émis sans le carburant spécifié. La cuve GPL a un délai de 8–14 semaines.
IMMÉDIAT
Ingénierie
Obtenir le tableau de consommation vapeur FAMSUN — valider 2 123 Kg/H avant commande
Pourquoi : Si la demande réelle diffère du chiffre contractuel, vous risquez de commander la mauvaise taille.
IMMÉDIAT
Direction
Approuver la stratégie deux chaudières (une par ligne) vs une seule unité partagée
Pourquoi : C'est une décision CAPEX. Deux unités coûtent plus cher mais sont fortement recommandées pour la résilience opérationnelle et l'indépendance Ligne 2.
SEMAINE 1–2
Achats
Approuver la direction technologique GVI et émettre RFQ à Miura, Clayton, Cleaver-Brooks
Pourquoi : Minimum trois fournisseurs nécessaires. La chaudière est sur le chemin critique — tout retard ici retarde la première production.
SEMAINE 1–2
Ingénierie
Spécifier le brûleur bi-combustible (GPL + Gaz Naturel) comme option préférée dans l'AO
Pourquoi : Le raccordement au réseau gaz sur site est possible dans 3–5 ans. Le bi-combustible évite un remplacement complet du brûleur ultérieurement.
SEMAINE 2–4
Ingénierie + Qualité
Sélectionner un fournisseur de produits chimiques traitement eau chaudière certifiés NSF H1
Pourquoi : Le traitement eau homologué alimentaire est obligatoire pour export UE et USA. Les produits industriels standard ne sont pas acceptables.
SEMAINE 2–4
Réglementaire / Ingénierie
Identifier et contacter l'autorité marocaine certifiée d'inspection des appareils sous pression
Pourquoi : Le certificat annuel est une obligation légale d'exploitation. La chaudière ne peut pas être mise en service sans ce certificat.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — NOTE DE DÉCISION DIRECTION · CONFIDENTIEL