## Slide 1
SÉLECTION DE LA CHAUDIÈRE
Note de Décision
Direction
⚠ POSITION RÉVISÉE — Analyse GVI nuancée incluse
Pet Factory Maroc · Ligne 5 T/H aliments secs pour animaux
Carburant :
GPL (Gaz naturel — avenir)
Débit :
2 123 Kg/H (L1) · Vision ×2 an 1
Export :
UE + USA · FSSC 22000 · FDA PCAF
PET FACTORY MAROC

## Slide 2
SYNTHÈSE RÉVISÉE
Position mise à jour — intégrant les critiques industrielles réelles du GVI
Position révisée : Le GVI reste pertinent si — et seulement si — le fournisseur peut garantir un partenaire de service agréé au Maroc ou en Europe du Sud avec un délai d'intervention contractuellement défini. Sans cette garantie, la chaudière à tubes de fumée devient la recommandation pragmatique.
01
Le dimensionnement reste inchangé
2 400–2 600 Kg/H par ligne, 5 bar(e), vapeur saturée sèche. Deux chaudières indépendantes — une par ligne. Ce point de la recommandation initiale est confirmé sans réserve.
02
Le GVI est efficace — mais sensible à l'eau et au SAV
Les industriels signalent des problèmes réels : sensibilité à la qualité de l'eau, coût de remplacement des serpentins, et surtout — disponibilité limitée du SAV spécialisé en dehors d'Europe. Au Maroc, ce dernier point est le risque principal.
03
Condition sine qua non pour maintenir le GVI
Miura et Clayton doivent fournir, dans leur offre : un partenaire SAV nommé au Maroc ou en Espagne/France, un délai d'intervention contractuel (max 72h pièces critiques), et un prix de remplacement des serpentins garanti sur 5 ans.
04
Alternative pragmatique : tubes de fumée si SAV non garanti
Si aucun fournisseur GVI ne peut garantir le SAV local, ICI Caldaie (Italie) ou Cleaver-Brooks en version tubes de fumée devient la recommandation. Moins efficient en GPL mais opérationnellement plus résilient dans le contexte marocain.
05
Le marquage CE et la qualité vapeur restent non négociables
Quelle que soit la technologie retenue : CE obligatoire, produits chimiques NSF H1, documentation HACCP vapeur. Ces exigences sont indépendantes du type de chaudière et s'appliquent sans exception.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 3
POURQUOI LA CHAUDIÈRE EST SUR LE CHEMIN CRITIQUE
Sans vapeur = pas de conditionnement = pas d'extrusion = pas de production
Matières
premières
Broyage
Dosage
& Mélange
Pré-
conditionneur
Extrudeur
Sécheur
Enrobage
Refroid.
Emballage
🔥 VAPEUR
Vapeur au Conditionneur (CCP)
Vapeur + eau injectées dans le mélange avant extrusion. Température à 80–90°C. Pré-gélatinise l'amidon, détruit les pathogènes — étape de destruction primaire (CCP HACCP). Pression stable impérative.
Chauffage des Zones Extrudeur
Chauffage indirect des six zones fourreau (80°C → 160°C). Chaque zone pilotée par PID vapeur. Pression stable essentielle pour taux d'expansion, densité apparente et gélatinisation — paramètres qualité fondamentaux du kibble.
Sécheur & Services Généraux
Préchauffage sécheur, traçage thermique cuves à huile (2×20 000 L), cycles CIP et chauffage général. Charges continues — la chaudière atteint rarement le ralenti pendant un quart de production.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 4
MÉTHODOLOGIE DE DIMENSIONNEMENT
De la valeur contractuelle à la puissance nominale correcte
2 123
Kg/H
Spéc. Contractuelle FAMSUN
≥10%
Marge
Purge + Démarrage
2 500
Kg/H
Puissance Nominale Cible
×2
Lignes
Vision An 1 → 5 000 Kg/H
Élément de dimensionnement | Spécification | Justification technique
Demande vapeur contractuelle FAMSUN | 2 123 Kg/H | Périmètre confirmé — conditionneur, fourreau, circuit sécheur
Perte purge (GPL, eau dure Maroc) | + 150–200 Kg/H | Taux de purge ~7–10% typique en fonctionnement GPL
Pics de démarrage et transitoires | + 100–150 Kg/H | L'extrudeur génère un appel vapeur de pointe au démarrage
Puissance nominale recommandée | 2 400–2 600 Kg/H | Marge opérationnelle — ne jamais exploiter à la puissance nominale max
Pression de service | 5 bar(e) | Dimensionné au-dessus du minimum 3 bar(e) — chute de pression en distribution
Type de vapeur | Saturée sèche | Titre vapeur ≥0,95 requis. Vapeur surchauffée non nécessaire.
Vision Deux Lignes : Ne PAS acheter une seule chaudière de 5 000 Kg/H partagée. Acheter DEUX unités indépendantes — une par ligne. Indépendance opérationnelle, redondance N+1, efficacité à charge partielle et traçabilité HACCP directe.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 5
COMPARAISON TECHNOLOGIQUE
GVI vs Tubes de Fumée — analyse objective incluant les limites réelles
CRITÈRES
GVI — INSTANTANÉ
TUBES DE FUMÉE
Temps à pleine vapeur
3–5 minutes
30–60 minutes
Efficacité thermique (PCI)
90–95%
82–88%
Suivi de charge
Quasi-instantané
Modéré (inertie thermique)
Encombrement physique
Très compact
Grand — >6 m typique
Sensibilité qualité eau
⚠ ÉLEVÉE — serpentins fins
Faible — grand volume tampon
Coût remplacement serpentins
⚠ Significatif — périodique
Nul — ballon dure des décennies
Risque arrêt sur coupure eau
⚠ Élevé — sans volume tampon
Faible — inertie thermique
SAV spécialisé au Maroc
⚠ Limité — import technicien
Meilleure disponibilité locale
Prix d'achat
Plus élevé (+20–35%)
Plus faible — référence
TCO 5 ans en GPL *
Inférieur si SAV garanti
Supérieur mais prévisible
* TCO GVI favorable uniquement si partenaire SAV agréé confirmé dans l'offre
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 6
GVI — PROBLÈMES INDUSTRIELS RÉELS
Ce que les exploitants signalent sur le terrain — analyse honnête
Ces retours terrain sont documentés et légitimes. Ils ne disqualifient pas le GVI — mais conditionnent sa recommandation à votre contexte spécifique.
CRITIQUE
💧 Sensibilité à la qualité de l'eau — risque n°1
Un GVI n'a pas de ballon tampon. L'eau traverse des serpentins étroits en un seul passage. Si le traitement d'eau est sous-dimensionné ou mal maintenu, le tartre se dépose rapidement, réduit l'échange thermique et peut mener à la rupture des serpentins. Une chaudière à tubes de fumée pardonne bien mieux les imperfections du traitement eau grâce à son grand volume diluteur.
Notre verdict : Gérable avec traitement eau NSF H1 bien dimensionné — mais le risque est réel et le traitement eau est non négociable.
MODÉRÉ
🔧 Coût et fréquence de remplacement des serpentins
Les serpentins sont des consommables. Sur 10 ans, le coût de remplacement peut partiellement ou totalement éroder les économies d'efficacité sur GPL. Au Maroc, faire intervenir un ingénieur agréé ou expédier l'équipement signifie des coûts et délais supplémentaires non négligeables.
Notre verdict : Demander explicitement dans l'AO : durée de vie garantie des serpentins, coût de remplacement forfaitaire sur 5 ans, main-d'œuvre incluse.
MODÉRÉ
⚡ Risque d'arrêt sur coupure d'alimentation en eau
En cas d'interruption brève de l'alimentation en eau — panne pompe, fermeture de vanne, bac vide — les serpentins peuvent surchauffer et se rompre en quelques minutes car il n'y a aucune réserve d'eau. Une chaudière à tubes de fumée donne bien plus de temps avant d'atteindre la zone de danger.
Notre verdict : Exige une pompe d'alimentation redondante et des interlocks bas débit correctement calibrés. Dans une installation bien spécifiée, ce risque est standard et maîtrisable.
CRITIQUE
🏭 SAV spécialisé indisponible au Maroc — risque n°2
C'est l'argument le plus fort contre le GVI dans votre contexte spécifique. Les chaudières à tubes de fumée européennes sont installées au Maroc depuis des décennies. Il existe des ingénieurs locaux compétents, des fournisseurs de pièces courantes et des autorités d'inspection familières avec ces équipements. Le GVI est peu répandu dans l'industrie marocaine. En cas de panne, vous attendez un spécialiste depuis l'Europe — délais et coûts importants sur votre utilité critique.
Notre verdict : Condition sine qua non : Miura ou Clayton doit nommer un partenaire SAV agréé au Maroc, en Espagne ou en France avec délai d'intervention contractuel maximal.
À VÉRIFIER
📈 TCO réel dépend d'hypothèses qui doivent être vérifiées
L'avantage TCO du GVI sur 5 ans en GPL repose sur la différence d'efficacité (7%) et le gain au démarrage. Ces chiffres sont réels mais peuvent être réduits si le prix GPL évolue, si les remplacements de serpentins sont plus fréquents que prévu, ou si des interventions SAV non planifiées s'accumulent.
Notre verdict : Demander à Miura et Clayton de modéliser le TCO sur 5 et 10 ans avec leurs propres données historiques de maintenance. Comparer avec l'offre ICI Caldaie tubes de fumée.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 7
CARBURANT GPL — CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
Le GPL modifie significativement l'économie et les exigences d'ingénierie
🔥 Pouvoir calorifique élevé = flamme plus chaude
Le GPL brûle plus chaud (~93 MJ/m³ vs 38 MJ/m³ gaz naturel). Chaque chaudière doit être HOMOLOGUÉE EN USINE pour le GPL. Ne jamais accepter une conversion terrain — les caractéristiques de combustion nécessitent une calibration constructeur.
💰 Coût GPL = efficacité au démarrage critique
Le GPL coûte ~40–60% plus cher par unité d'énergie que le gaz naturel pipeliné. Chaque démarrage à froid d'une chaudière à tubes de fumée brûle 60–90 min de GPL sans produire de vapeur utile. L'avantage du GVI est ici direct — mais seulement si le TCO intègre aussi le SAV.
🏗 Cuve GPL en vrac — périmètre civil distinct
Cuve 10–15T obligatoire sur site, avec évaporateur, régulation de pression et détection gaz. NON inclus dans les devis chaudière. Budgétiser séparément. Délai livraison Maroc : 8–14 semaines.
🌡 Pression de vapeur et température ambiante
Le GPL perd de la pression de vapeur par temps froid. Si le site est à plus de 400 m d'altitude ou dans les terres, spécifier un évaporateur électrique forcé dans l'installation GPL.
⚙ Brûleur bi-combustible — spécifier maintenant
Si le gaz naturel ONEE devient disponible sur site dans 3–5 ans, un brûleur bi-combustible GPL/GN installé aujourd'hui évite un remplacement complet du brûleur. Le surcoût à l'achat est limité. Recommandé.
📋 Analyse combustion obligatoire à la mise en service
La mise en service d'un brûleur GPL nécessite une analyse des fumées par un ingénieur certifié combustion GPL — pas un technicien chaudière généraliste. Inclure dans le périmètre de mise en service.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 8
EXPORT UE & USA — CE QUI COMPTE VRAIMENT
La marque de la chaudière ne détermine pas votre certification export
Principe fondamental : Ni l'UE ni la FDA ne spécifient une marque ou technologie de chaudière. Ce qui est réglementé, c'est la qualité et la traçabilité de la vapeur produite — en tant qu'intrant process en contact avec l'aliment — et la façon dont vous la documentez.
01
Marquage CE sous la Directive Équipements sous Pression 2014/68/UE
SEUL point où le choix de chaudière impacte directement la conformité export. Exiger le marquage CE dans l'AO — s'applique aussi bien au GVI qu'aux tubes de fumée. Vérifier explicitement avec chaque fournisseur.
🇪🇺 UE
02
Produits chimiques traitement eau homologués NSF H1
Les inhibiteurs tartre et désoxygénants industriels standard ne sont PAS acceptables. Reg. (CE) 183/2005 et FDA 21 CFR Part 507 exigent des intrants chimiques homologués alimentaires. S'applique à toute technologie chaudière.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
03
Qualité vapeur documentée comme CCP dans le plan HACCP
Le circuit vapeur du conditionneur doit être identifié comme CCP. Procédure surveillance (pH, conductivité quotidiens), action corrective et résultats laboratoire indépendants trimestriels. L'auditeur demandera ces dossiers — la marque importe peu.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
04
Traçabilité métrologique de tous les instruments
Manomètres, capteurs T°, soupapes sécurité, conductimètres — étalonnés par organisme accrédité, certificats 2 ans minimum. S'applique indifféremment au GVI et aux tubes de fumée.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
05
Alimentation vapeur stable vers le CCP (étape de destruction)
Conditionneur + extrusion (≥80°C, ≥30 s) = barrière primaire sécurité alimentaire. La validation HACCP doit démontrer la stabilité. Le GVI a théoriquement l'avantage — mais une chaudière à tubes de fumée bien dimensionnée y répond aussi.
🇪🇺 UE
🇺🇸 USA
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 9
PANORAMA FABRICANTS
Fournisseurs présélectionnés — données vérifiées, sans spéculation
⚠ Note : Prix, disponibilité actuelle au Maroc et délais doivent être confirmés directement auprès de chaque fournisseur. La garantie SAV local est la question clé à poser à chaque GVI.
CONDITIONNEL
MIURA
Japon / Europe · GVI
Modèle : Séries LX / EX
Alim.
Référence mondiale pharma & alim.
CE
Oui — unités origine Europe
GPL
Brûleurs GPL disponibles
SAV Afrique
❓ À confirmer — distributeur Afrique du Nord ?
Référence GVI mondiale. Condition : nommer partenaire SAV agréé au Maroc ou Espagne/France avec SLA contractuel.
CONDITIONNEL
CLAYTON INDUSTRIES
USA / Belgique · GVI
Modèle : Série E / EG
Alim.
Agroalimentaire & process industriel
CE
Oui — fabriqué en Belgique
GPL
Configurations GPL disponibles
SAV Afrique
❓ À confirmer — réseau Afrique du Nord ?
Fabrication belge = logistique favorable. Même condition SAV que Miura — à vérifier impérativement.
RECOMMANDÉ SI SAV GVI KO
ICI CALDAIE
Italie · Tubes de Fumée
Modèle : Séries TIGON / ELIA
Alim.
Process industriel dont agroalimentaire
CE
Oui — fabriqué en Italie
GPL
Configurations GPL disponibles
SAV Afrique
✅ Réseau méditerranéen & Afrique du Nord reconnu
Avantage géographique clé. Si aucun GVI ne garantit le SAV local, ICI Caldaie devient la recommandation pragmatique.
ALTERNATIF
CLEAVER-BROOKS
USA / Mondial · Tubes de Fumée
Modèle : Séries CBex / ClearFire
Alim.
Industriel large spectre
CE
CE sur gamme européenne
GPL
Brûleurs GPL en option
SAV Afrique
❓ Réseau mondial — vérifier Afrique du Nord
Référence internationale tubes de fumée. Moins efficient en GPL mais fiabilité éprouvée.
ALTERNATIF
FULTON
USA / Royaume-Uni · GVI / Hybride
Modèle : Série VSRT (serpentin spiralé)
Alim.
Bonne référence agroalimentaire Europe
CE
Oui — fabriqué au Royaume-Uni
GPL
GPL disponible
SAV Afrique
❓ Distribution UK — vérifier agent Maroc
Technologie hybride intéressante. Mêmes questions SAV que Miura/Clayton à poser.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 10
COÛT TOTAL DE POSSESSION — ANALYSE SUR 5 ANS
L'avantage TCO du GVI est réel mais conditionnel — les serpentins et le SAV comptent
Poste de coût | GVI | Tubes de Fumée | Facteur clé
Prix d'achat | Plus élevé +20–35% | Plus faible — référence | Avantage tubes fumée — CAPEX
GPL démarrage quotidien | Faible (3–5 min) | Élevé (purge 30–60 min) | Avantage GVI — 55 min/jour × 300 jours
Efficacité d'exploitation GPL | 90–95% PCI | 82–88% PCI | 7% d'écart = économie annuelle réelle
Remplacement serpentins (GVI) | ⚠ Coût périodique réel | Non applicable — ballon dure >20 ans | Nouveau : à quantifier dans l'AO
SAV non planifié | ⚠ Coûteux si technicien Europe | Moins coûteux — ressources locales | Nouveau : impact fort au Maroc
Traitement eau (plus critique sur GVI) | ⚠ Budget plus élevé requis | Moins exigeant en qualité eau | GVI pardonne moins les imperfections
Maintenance planifiée | Moins de procédures | Plus de procédures (purge, ballon) | Avantage GVI si bien installé
TCO 5 ans en GPL | Inférieur — si SAV garanti | Supérieur mais prévisible | Conditionnel au SAV local
Action AO : Demander à Miura et Clayton leur TCO réel sur 5 et 10 ans avec données historiques de maintenance incluant remplacements serpentins. Comparer avec ICI Caldaie tubes de fumée avant toute décision.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 11
CONFIGURATION RECOMMANDÉE — POSITION RÉVISÉE
Recommandation conditionnelle selon la réponse des fournisseurs sur le SAV
✅ SCÉNARIO A — Si SAV GVI garanti
DEUX GVI INDÉPENDANTS Miura LX ou Clayton Série E 2 400–2 600 Kg/H · 5 bar(e) · GPL bi-combustible · CE Conditions obligatoires dans le contrat : ◆ Partenaire SAV nommé — Maroc, Espagne ou France ◆ Délai d'intervention max 72h pièces critiques (SLA contractuel) ◆ Prix remplacement serpentins garanti sur 5 ans ◆ TCO réel 5 et 10 ans fourni avec données historiques ◆ Training opérateurs et documentation en français ◆ Kit pièces critiques 2 ans inclus dans le périmètre
⚡ SCÉNARIO B — Si SAV GVI non garanti
DEUX CHAUDIÈRES TUBES DE FUMÉE ICI Caldaie (prioritaire) ou Cleaver-Brooks 2 400–2 600 Kg/H · 5 bar(e) · GPL bi-combustible · CE Pourquoi ce choix dans ce cas : ◆ SAV local disponible — réseau méditerranéen ICI Caldaie ◆ Pas de serpentins à remplacer — TCO prévisible sur 15 ans ◆ Tolérance supérieure aux variations qualité eau ◆ Pièces courantes disponibles localement ◆ Efficacité moindre en GPL — coût annuel supplémentaire ◆ Démarrage plus lent — coût GPL démarrage plus élevé
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 12
REGISTRE DES RISQUES — MIS À JOUR
Intégrant les risques spécifiques GVI identifiés après analyse industrielle
Risque | Impact | Proba. | Mesure d'atténuation
SAV GVI indisponible au Maroc — panne chaudière | ÉLEVÉ | ÉLEVÉ | Condition contractuelle obligatoire : partenaire SAV nommé + SLA 72h. Si non garanti : choisir tubes de fumée.
Rupture serpentins GVI — qualité eau insuffisante | ÉLEVÉ | MOY | Package traitement eau obligatoire : adoucisseur + désaérateur + conductivité en continu. NSF H1. Surveillance quotidienne.
Coupure alimentation eau → surchauffe serpentins GVI | MOY | MOY | Pompe d'alimentation redondante. Interlock bas débit calibré. Protection standard dans installation bien spécifiée.
Interruption GPL — pas de carburant de secours | ÉLEVÉ | MOY | Brûleur bi-combustible GPL/GN. Stock tampon min. 10T GPL. Deux fournisseurs GPL contractés.
Retard livraison chaudière — chemin critique | ÉLEVÉ | MOY | Émettre le BC chaudière en premier. GVI européens : 12–20 semaines. Tubes de fumée Europe : 8–14 semaines.
TCO GVI supérieur si serpentins + SAV non chiffrés | MOY | MOY | Demander dans l'AO : TCO réel 5 et 10 ans avec données historiques. Comparer avant décision.
Qualité vapeur hors spec → défaillance CCP HACCP | ÉLEVÉ | FAIBLE | NSF H1 dès J1. Journal eau quotidien. Test labo vapeur trimestriel. SOP surveillance CCP avant premier export.
Certificat APS non obtenu avant mise en service | ÉLEVÉ | FAIBLE | Contacter immédiatement l'autorité marocaine d'inspection APS. Certificat annuel = obligation légale.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 13
CAHIER DES CHARGES
Exigences obligatoires — applicables à GVI et tubes de fumée
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES
◆ Puissance nominale : 2 400–2 600 Kg/H minimum
◆ Pression de service : 5 bar(e) de conception
◆ Type vapeur : Saturée sèche, titre ≥0,95
◆ Carburant : GPL, brûleur bi-combustible GPL+GN recommandé
◆ Efficacité thermique : ≥90% PCI en GPL
◆ Marquage CE sous Directive EP 2014/68/UE — obligatoire
◆ Soupape sécurité réglée usine, débit ≥ puissance totale
◆ Détecteur bas niveau eau testé indépendamment
◆ Purge fumées automatique 4× volume foyer avant allumage
EXIGENCES SAV — NOUVELLES (GVI uniquement)
◆ Partenaire SAV agréé nommé dans l'offre — Maroc, Espagne ou France
◆ SLA contractuel : délai intervention max 72h pièces critiques
◆ Prix remplacement serpentins garanti sur 5 ans — devis inclus
◆ TCO réel 5 et 10 ans avec données historiques maintenance
◆ Stock pièces critiques en Europe : liste fournie dans l'offre
◆ Formation techniciens locaux incluse dans le périmètre
◆ Hotline support technique 24/7 en français ou anglais
◆ Si GVI ne peut garantir ces points → offrir tubes de fumée
PÉRIMÈTRE DE FOURNITURE OBLIGATOIRE
◆ Package traitement eau complet (adoucisseur + désaérateur + dosage NSF H1)
◆ Cuve GPL en vrac ou documentation interface — périmètre civil
◆ Mise en service complète par ingénieur constructeur
◆ Analyse combustion GPL à la mise en service — ingénieur certifié
◆ Formation opérateurs : min. 2 jours, en français ou anglais
◆ Kit pièces de rechange 2 ans critique inclus dans l'offre
◆ Manuel O&M en français ou anglais — obligatoire
◆ Déclaration de Conformité CE remise à la livraison
◆ Certificat épreuve APS en usine + sur site
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 14
FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN ŒUVRE
De la décision à la première vapeur
01
Valider la
Demande Vapeur
MAINTENANT — 2 semaines
◆ Obtenir le tableau consommation vapeur FAMSUN par étape
◆ Vérifier que 2 123 Kg/H est le total confirmé
◆ Confirmer la pression entrée conditionneur FAMSUN
◆ Confirmer demande vapeur sécheur, CIP, traçage thermique séparément
02
Confirmer
Carburant & GPL
MAINTENANT — 2 semaines
◆ Confirmer fournisseur GPL et logistique sur site
◆ Accès site pour cuve 15T en vrac
◆ Décision : brûleur bi-combustible maintenant ?
◆ Génie civil : merlon GPL et détection gaz
03
Émettre AO
& Évaluer SAV
Semaines 2–6
◆ RFQ à Miura, Clayton, ICI Caldaie, Cleaver-Brooks
◆ Exiger réponse SAV nommé + SLA pour tout GVI
◆ Demander TCO réel 5/10 ans avec données historiques
◆ Évaluer sur TCO + SAV — pas uniquement prix d'achat
04
Décision
Technologie
Semaine 6–7
◆ GVI si SAV local garanti contractuellement → Scénario A
◆ Tubes de fumée si SAV GVI non garanti → Scénario B
◆ Émettre BC — la chaudière est sur le chemin critique
◆ Contacter autorité inspection APS marocaine immédiatement
05
Installer &
Mettre en Service
Selon planning Gantt
◆ Génie civil salle chaudière avant livraison
◆ Séquence : utilités en premier — chaudière avant extrudeur
◆ Analyse combustion GPL par ingénieur certifié
◆ Test soupape sécurité, bas niveau eau — documentés
06
Validation
Sécurité Alim.
Post mise en service
◆ Premier prélèvement qualité vapeur — laboratoire accrédité
◆ HACCP : vapeur conditionneur documentée comme CCP
◆ Journal d'exploitation chaudière opérationnel
◆ Inspection annuelle APS planifiée et réservée
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 15
DÉCISIONS REQUISES DE LA DIRECTION
IMMÉDIAT
Direction
Approuver la stratégie deux chaudières indépendantes — une par ligne de production
Pourquoi : Décision CAPEX structurante. Deux unités recommandées pour résilience opérationnelle et indépendance Ligne 2.
IMMÉDIAT
Ingénierie
Obtenir le tableau de consommation vapeur FAMSUN — valider 2 123 Kg/H avant commande
Pourquoi : Si la demande réelle diffère, vous risquez de commander la mauvaise taille de chaudière.
IMMÉDIAT
Ingénierie + Achats
Confirmer le GPL comme carburant et lancer la conception cuve + contrat fournisseur GPL
Pourquoi : L'AO chaudière ne peut être émis sans carburant spécifié. Cuve GPL = 8–14 semaines de délai.
SEMAINE 1–2
Achats
Émettre RFQ à Miura, Clayton (GVI) ET ICI Caldaie, Cleaver-Brooks (tubes de fumée)
Pourquoi : Les deux technologies doivent être en compétition. La décision finale dépend de la réponse SAV des GVI.
SEMAINE 1–2
Ingénierie
Exiger dans l'AO GVI : partenaire SAV nommé + SLA 72h + prix serpentins 5 ans + TCO historique
Pourquoi : Sans ces éléments, la comparaison GVI vs tubes de fumée est incomplète et la décision sera biaisée.
SEMAINE 2–4
Ingénierie + Qualité
Sélectionner fournisseur produits chimiques traitement eau certifiés NSF H1
Pourquoi : Traitement eau homologué alimentaire obligatoire export UE et USA. Plus critique encore sur GVI.
SEMAINE 2–4
Réglementaire
Identifier et contacter l'autorité marocaine d'inspection appareils sous pression (APS)
Pourquoi : Certificat annuel = obligation légale. La chaudière ne peut pas être mise en service sans.
SEMAINE 6–7
Direction + Ingénierie
Décision finale : GVI (Scénario A) si SAV garanti — ou Tubes de Fumée (Scénario B) sinon
Pourquoi : Cette décision ne peut pas être prise avant réception et évaluation des offres AO complètes.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 16
ÉVALUATION DES OFFRES REÇUES
Trois propositions analysées contre nos critères de sélection
Trois offres ont été reçues et analysées contre les critères établis : carburant GPL, matériel neuf, marquage CE, stratégie deux chaudières, efficacité ≥90%, SAV Maroc.
REFUSÉE
01 — Pression Equipement
Stein ALSTOM DFS 6000
Score : 2/10
Points positifs
+ Présence locale Casablanca
+ Prix apparemment faible (510 000 MAD)
+ 16 bar — pression suffisante
Points bloquants
✗ Carburant FIOUL LOURD — incompatible GPL
✗ Matériel OCCASION (fabrication 2001)
✗ Unité unique — stratégie partagée rejetée
✗ Rendement 89% — sous le seuil de 90%
CONDITIONNELLE
02 — Bosch Industrial Maroc
Universal UL-S × 2
Score : 8/10
Points positifs
+ GPL confirmé (propane-butane)
+ 2 unités neuves — stratégie correcte
+ Rendement 94,8% PCI — dépasse la cible
Points bloquants
✗ Garantie exclut installations hors UE/UK — à renégocier
✗ Brûleur bi-combustible GPL/GN à confirmer
✗ NSF H1 produits chimiques à spécifier
✗ 6 489 627 MAD — prix le plus élevé
REFUSÉE EN L'ÉTAT
03 — UNITHERME SARL
Installation complète × 2
Score : 3/10
Points positifs
+ Périmètre turnkey : tuyauterie + installation inclus
+ Traitement eau complet (adoucisseur, osmose inverse)
+ Entreprise marocaine — SAV immédiat
Points bloquants
✗ Matériel OCCASION — même risque que l'Offre 1
✗ Marquage CE absent du document
✗ Carburant non précisé — GPL non confirmé
✗ Chaîne documentaire CE non établie
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 17
MATRICE DE CONFORMITÉ DÉTAILLÉE
Évaluation critère par critère des trois offres reçues
Critère de sélection
Offre 1
Stein ALSTOM
Offre 2
Bosch UL-S
Offre 3
UNITHERME
TECHNIQUE ESSENTIELLE
Carburant GPL
✗ Fioul FO2
✔ GPL confirmé
? Non précisé
Deux chaudières dédiées
✗ Unité unique
✔ 2× UL-S
✔ 2× 5 T/H
Matériel NEUF
✗ Occasion 2001
✔ Neuf d'usine
✗ Occasion
Capacité ≥2 400 Kg/H
△ 6 000 Kg/H *
✔ 5 000 Kg/H
✔ 5 000 Kg/H
Efficacité ≥90% PCI
✗ 89% (fioul)
✔ 94,8% GPL
? Non précisé
Pression ≥5 bar(e)
✔ 16 bar
✔ 10/13 bar
✔ 12 bar
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE & EXPORT
Marquage CE/DAP 2014/68/UE
△ Déclaré, non documenté
✔ CE formel documenté
✗ Absent
Garantie valide au Maroc
△ Non précisé
✗ Exclut hors UE/UK
✔ Entreprise marocaine
Compatible industrie alimentaire
✗ Non spécifié
△ Industriel général
✗ Non spécifié
PÉRIMÈTRE & SERVICE
Traitement eau inclus
✗ Absent
✔ WSM-V complet
✔ Adoucisseur + OI
Mise en service incluse
✗ Non mentionné
✔ 11 j. technicien Bosch
✔ Inclus
SAV local Maroc
✔ Casablanca
✔ Bosch Morocco
✔ Mohammedia
Tuyauterie / installation
✗ Exclu
✗ Exclu
✔ Turnkey complet
COMMERCIAL
Prix total
510 000 MAD
6 489 627 MAD
À confirmer
Délai de livraison
1 mois
17 semaines
À convenir
* Surdimensionné pour une ligne, mais stratégie unité partagée rejetée
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 18
RECOMMANDATION D'ATTRIBUTION
Décision proposée à la Direction sur la base de l'analyse des trois offres
⚡ OFFRE 2 — BOSCH INDUSTRIAL / LOOS UNIVERSAL UL-S
Retenue conditionnellement · 3 points contractuels à négocier avant signature
CONDITIONS CONTRACTUELLES OBLIGATOIRES AVANT SIGNATURE
A
Réécrire la clause de garantie pour couvrir le Maroc
La clause actuelle exclut explicitement les installations hors UE/UK. Bosch doit émettre un avenant contractuel garantissant le matériel au Maroc pour la durée de garantie standard (minimum 12 mois pièces et main d'œuvre). Sans cet avenant, l'offre n'est pas acceptable.
Achats — à obtenir avant BC
B
Confirmer brûleur bi-combustible GPL + Gaz Naturel
L'offre actuelle spécifie GPL (propane-butane) mais ne mentionne pas d'option bi-combustible. Demander à Bosch Morocco de confirmer la disponibilité d'un brûleur bi-combustible GPL/GN en option, avec le surcoût. Cela protège contre un changement futur de source d'énergie.
Ingénierie — option à chiffrer
C
Spécifier produits chimiques traitement eau NSF H1
Le module WSM-V de traitement d'eau est inclus mais les produits chimiques de protection (absorbant d'oxygène, inhibiteur tartre) ne sont pas qualifiés NSF H1 dans l'offre. Exiger un engagement écrit sur la fourniture initiale de produits certifiés NSF H1 et la liste des produits approuvés.
Qualité — à intégrer dans le BC
Offre 1 — Refusée : carburant fioul incompatible, occasion, mono-unité
Offre 3 — Refusée en l'état : occasion sans CE + GPL non confirmé
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL

## Slide 19
COMPARAISON FINANCIÈRE
Analyse du coût réel — prix affiché vs coût total d'acquisition
Le prix affiché d'une offre n'est pas son coût total. L'Offre 1 semble la moins chère — mais une fois les manques ajoutés, elle devient la plus coûteuse et la moins conforme.
Poste de coût | Offre 1 — Stein ALSTOM | Offre 2 — Bosch UL-S | Offre 3 — UNITHERME
Prix offre de base (HT, départ atelier) | 510 000 MAD | 6 489 627 MAD | À confirmer
Prix offre de base (€ indicatif à 10,9 MAD/€) | ≈ 46 800 € | ≈ 595 000 € | —
Traitement eau (si absent de l'offre) | + 150 000–200 000 MAD | Inclus — 0 MAD | Inclus — 0 MAD
Tuyauterie & installation chaufferie | + estimé 300 000+ MAD | + estimé 300 000+ MAD | Inclus — 0 MAD
Conversion brûleur GPL (fioul → GPL) | Non réalisable * | Inclus GPL d'origine | À confirmer
Coût non-conformité export (perte marché) | Risque élevé — non chiffrable | Risque faible si clauses OK | Risque élevé — non chiffrable
COÛT TOTAL D'ACQUISITION ESTIMÉ | Non conforme — KO | ≈ 700 000–750 000 MAD tout compris | Incomplet — KO carburant
* La conversion d'un brûleur fioul en GPL n'est pas acceptable en contexte alimentaire. Un remplacement complet du brûleur serait nécessaire, annulant l'avantage prix de l'Offre 1.
PET FACTORY MAROC · SÉLECTION CHAUDIÈRE — POSITION RÉVISÉE · CONFIDENTIEL