## Slide 1
CONFIDENTIEL — USAGE INTERNE
Réunion Famsun × Maroc
Analyse des Reconnaissances & Implications Contractuelles
Participants : Dr. RAHALI (client) · Sam (consultant) · Mike (Famsun) · Zhou, Sun, Du (ingénieurs CN)
Date : 14 avril 2026 · Durée : ~1h35 · Langue : Français / Anglais / Chinois (traduit)
Pet Factory Maroc — FAMSUN Contract No. GMG240106ASP01F

## Slide 2
CONTEXTE DE LA RÉUNION
🏭 Le Projet
Usine de croquettes sèches 5 t/h
Marrakech, Maroc — Équipements FAMSUN
JV Petland × Normandie Pet Food
❓ L'Objet
Audit de la solution HVAC proposée
Conditions environnementales par zone
Qualité produit & durée de conservation
⚠️ L'Enjeu
HVAC non prévu dans le contrat initial
Températures extrêmes à Marrakech (>45°C)
Risque qualité & responsabilité contractuelle

## Slide 3
CE QUE FAMSUN A RECONNU PUBLIQUEMENT
1
Responsabilité HVAC
Mike a confirmé que le système de climatisation / ventilation est la responsabilité du client. Cependant, Famsun s'est engagé à fournir un blueprint annoté par zone avec les températures cibles.
2
Standard de refroidissement insuffisant
La norme Famsun est produit sortant à température ambiante +3 °C. Mike a reconnu que dans les zones chaudes du Maroc, cela exige d'injecter de l'air frais plutôt que l'air ambiant.
3
Isolation des conduites nécessaire
Mike a recommandé d'isoler les conduites vapeur et les conduites du refroidisseur pour maintenir la qualité de la vapeur et éviter les variations thermiques.
4
HVAC actuel inadapté
Sam a révélé que le bureau d'études (INGénios) a conçu le système HVAC pour un entrepôt vide, pas pour une usine en production. Mike en a pris acte.

## Slide 4
CE QUI A ÉTÉ DIT EN PRIVÉ — CONVERSATIONS CHINOISES
⚠️ Ces échanges n'étaient pas destinés au client — traduits intégralement dans la transcription
Mike (Famsun) & Sun (ingénieur CN) — seg. 57–65
""La température ambiante, on n'y avait pas vraiment réfléchi." — Sun confirme : "Effectivement, on n'y avait pas pensé.""
→ Implication
Omission initiale reconnue en interne. Non évoquée lors de la phase contractuelle.
Mike (Famsun) — seg. 65
""Si on y avait pensé dès le début, on aurait parlé au client. Le vrai problème c'est qu'on n'en a pas parlé du tout.""
→ Implication
Mike admet que la communication initiale était incomplète sur ce point critique.
Zhou (ingénieur CN) — seg. 67
""Il est impossible que je lui fasse ça gratuitement.""
→ Implication
Famsun envisage de facturer la solution thermique séparément — hors contrat initial.
Zhou (ingénieur CN) — seg. 44
""Quant à la température interne, on n'a pas besoin d'être trop précis. On ne peut pas l'être.""
→ Implication
Volonté délibérée de ne pas s'engager précisément par écrit sur les températures internes.

## Slide 5
POINTS TECHNIQUES DISCUTÉS
Température de sortie du refroidisseur
Norme Famsun : ambiant +3 °C. Pour Marrakech (>45°C été), injection d'air frais nécessaire sur la zone cooler.
Humidité des croquettes
Le capteur du séchoir ne mesure QUE l'humidité de l'air, pas celle du produit. M. Du (ingénieur) confirme : mesure produit impossible par capteur — laboratoire obligatoire.
Compartimentage par zones
Solution recommandée : cloisonner la zone cooler, installer des climatiseurs à eau localisés. Pratique courante en Chine selon Zhou.
Digital Twin / Simulation
Système annoncé récemment par Famsun. Intégration tardive : 2–3 mois de travaux supplémentaires + refonte matérielle. Non économique pour la ligne 1.
Stockage des huiles (extérieur)
Mike confirme : huiles stockables dehors avec isolation thermique (ex. Arabie Saoudite). Documentation technique à fournir.
Capteur d'humidité séchoir manquant
Du Laoshi (ingénieur) : il faut effectivement ajouter un capteur d'humidité air au séchoir — non présent actuellement.

## Slide 6
ENGAGEMENTS PRIS PAR FAMSUN LORS DE LA RÉUNION
01
📋 À RECEVOIR
Blueprint annoté par zones
Plan de l'usine avec températures et conditions recommandées pour chaque zone (matières premières → conditionnement). Responsable : Zhou (ingénieur CN).
02
📋 À RECEVOIR
Liste complète des capteurs & instruments
Document PDF des instruments avec description fonctionnelle. En cours de préparation par l'équipe IND de Famsun. Délai : J+1 ou J+2.
03
📋 À RECEVOIR
Spécification isolation conduites
Documentation technique sur le type d'isolation recommandé pour les conduites vapeur et les conduites du refroidisseur.
04
📋 À RECEVOIR
Documentation stockage huiles extérieur
Exemples, photos et spécifications techniques du type de conteneur isolé pour stockage d'huiles en environnement chaud.
05
🔍 EN COURS
Faisabilité optimisation énergie
Réponse attendue J+1 ou J+2. Question : est-il possible d'opérer la ligne au point optimal de consommation énergétique ?
06
🔍 EN COURS
Simulation de formules (Digital Twin)
Mike n'a jamais entendu parler de cette demande. Escalade vers l'équipe technique pour évaluation de faisabilité.

## Slide 7
IMPLICATIONS CONTRACTUELLES
⚖️ Omission documentée
Les ingénieurs Famsun ont confirmé en privé que la question de la température ambiante n'a pas été discutée lors de la phase contractuelle. Cette reconnaissance constitue un aveu d'omission.
📑 Hors-scope non défini
L'HVAC n'est pas explicitement exclu du contrat. L'argument de Zhou ("même l'éclairage n'est pas notre problème") a été contredit par Mike lui-même.
💡 Devoir de conseil
En tant que fournisseur clé-en-main, Famsun avait une obligation d'alerter sur les conditions environnementales critiques pour la qualité du produit.
🛡️ Position de négociation renforcée
Le client dispose de preuves internes (conversations chinoises traduites) montrant que Famsun reconnaît l'omission et envisage une facturation supplémentaire.
📋 Exiger les livrables par email
Tous les engagements pris verbalement doivent être confirmés par email (Mike : mike@hotmail.com). Ces documents deviennent des pièces contractuelles.
🔴 Risque statut ROUGE maintenu
Jusqu'à réception du blueprint HVAC annoté et de la liste capteurs complète, le statut technique de la zone conditionnement reste ROUGE.

## Slide 8
CONCLUSION & PROCHAINES ÉTAPES
Synthèse : Famsun reconnaît implicitement l'omission HVAC. Les conversations privées en chinois constituent des preuves internes de cette reconnaissance. Le client est en position de force pour négocier la prise en charge partielle ou totale des solutions thermiques.
1
Immédiat
Envoyer email à Mike (mike@hotmail.com)
Récapituler tous les engagements de la réunion. CC Sam. Demander confirmation écrite.
2
J+2
Recevoir blueprint HVAC annoté par zones
Transmettre à INGénios pour révision du dimensionnement. Comparer avec l'existant VRV.
3
J+2
Recevoir liste complète des capteurs
Intégrer dans l'audit technique capteurs v3.0. Identifier les lacunes vs. contrat.
4
J+7
Escalade formelle si livrables non reçus
Envoyer RFI formelle selon procédure contractuelle (Contrat ICC arbitrage Paris, droit UK).
5
J+14
Évaluer intégration Digital Twin ligne 2
Demander devis modulaire Famsun. Intégrer dans la planification ligne 2.