## Slide 1
PF
PET FACTORY MAROC
Solution Chiller FAMSUN
Note de synthèse sur la proposition de refroidissement V08
PRÉPARÉ LE
6 mai 2026
SOURCE
Plans FAMSUN V08, tracés le 25 avril 2026
STATUT
Décision requise

## Slide 2
L'ESSENTIEL EN BREF
Trois points clés à retenir
1
CE QUE C'EST
Un nouveau système d'eau glacée
FAMSUN propose 8 ventilo-convecteurs pour refroidir une enveloppe scellée autour des équipements sensibles à la chaleur. Plans datés du 25 avril 2026 — récents.
2
CE QUE ÇA COUVRE
Zones critiques uniquement
Refroidit les locaux électriques, la salle de contrôle et l'enceinte extrudeur/enrobeur de 40 °C à 25 °C. Le conditionnement, le broyage et les cuves restent à température ambiante.
3
CE QUE ÇA NE FAIT PAS
Ne comble pas le déficit thermique
Apporte ~180 kW de refroidissement. La charge thermique globale de l'usine laisse encore un déficit de ~615 kW que la ventilation complémentaire devra absorber.
Solution Chiller FAMSUN — Note de synthèse
2 / 6

## Slide 3
LA PROPOSITION
Ce que FAMSUN propose, en termes simples
8
ventilo-convecteurs
Modèle FP-238, regroupés au niveau 8,50 m
~180
kW de refroidissement
Puissance combinée des 8 unités
40 → 25
°C cible
Réduit l'air ambiant estival de 15 °C dans l'enveloppe
4
niveaux couverts
Enveloppe scellée multi-étages, 0,0 à 13,5 m
FONCTIONNEMENT
Distribution en trois étapes
1
Le chiller central produit l'eau froide
Emplacement et capacité non encore détaillés sur les plans.
2
Les colonnes la distribuent dans le bâtiment
Conduite principale DN150, réduite à DN65 à chaque étage.
3
Les ventilo-convecteurs soufflent l'air froid
Chaque unité dessert une section de la zone scellée.
Solution Chiller FAMSUN — Note de synthèse
3 / 6

## Slide 4
CE QUI EST REFROIDI
L'usine en coupe : refroidi vs ambiant
13,50 m — ENROBAGE
8,50 m — EXTRUSION
4,00 m — MCC / BROYAGE
0,00 m — REZ-DE-CHAUSSÉE
ENVELOPPE REFROIDIE
40 °C → 25 °C
Section enrobage + bacs de dosage
Zone extrudeur / sécheur
Locaux électriques MCC
Salle de contrôle centrale
ZONE AMBIANTE
Cuves liquides
Zones de levage
Local broyage
Cuves journalières
Silos / cellules
Convoyeurs
Distributeurs de sacs
Hall conditionnement
LÉGENDE
Enveloppe refroidie (40 → 25 °C)
Équipements électriques, de contrôle et de procédé sensibles à la chaleur
Zone ambiante
Hors enceinte refroidie — repose sur les VRV existants et la ventilation complémentaire
POINT CLÉ
FAMSUN protège les équipements les plus exposés à la chaleur — mais pas le reste de l'usine.
Solution Chiller FAMSUN — Note de synthèse
4 / 6

## Slide 5
CAPACITÉ VS BESOIN
Cette proposition ne comble pas le déficit thermique
Chart: Capacité de refroidissement (kW)
| Proposition FAMSUN | VRV (déjà installés) | Déficit restant | Charge thermique totale
Capacité de refroidissement (kW) | 180 | 410 | 615 | 1205
LECTURE DU GRAPHIQUE
180 kW
Proposition FAMSUN
Objet de la présente synthèse.
410 kW
VRV existants
Déjà installés pour la zone sèche (2 × 205 kW).
615 kW
Déficit restant
Charge non absorbée. Nécessite une CTA d'air neuf et une extraction en toiture.
≈ 1 205 kW
Charge totale usine
Somme du dégagement thermique des équipements en conditions estivales.
Solution Chiller FAMSUN — Note de synthèse
5 / 6

## Slide 6
CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS
Trois décisions et les étapes pour les débloquer
1
DÉCISION 1 — COMMERCIAL
Cette prestation est-elle dans le périmètre clé en main ?
Les plans sont étiquetés « solution chiller » et émis séparément de l'offre commerciale d'origine. Confirmer si FAMSUN l'inclut sans coût additionnel ou la propose en avenant.
ÉTAPE SUIVANTE
Email à Carlos Xue (FAMSUN) pour clarification écrite du périmètre
2
DÉCISION 2 — TECHNIQUE
Approuver la ventilation complémentaire pour combler les 615 kW ?
Même avec cette solution chiller, la zone sèche nécessite une CTA d'air neuf de 80 000 m³/h et des ventilateurs d'extraction en toiture (stratégie « Compléter et Protéger »).
ÉTAPE SUIVANTE
Mandater INGenios pour valider le dimensionnement ; revue budgétaire
3
DÉCISION 3 — RISQUE
Autoriser la pose de préfiltres avant la mise en service ?
Les 8 ventilo-convecteurs sont situés au-dessus de l'extrudeur. Sans préfiltres industriels, le brouillard de matières grasses encrassera rapidement les batteries et dégradera les performances.
ÉTAPE SUIVANTE
Achat et pose des préfiltres avant la mise en service en charge
Solution Chiller FAMSUN — Note de synthèse
6 / 6