## Lisez-moi
Unité Humide – RDC Modifié (P1 RDC v8, implantation optimisée) : dimensions, panneaux sandwich et puissance frigorifique
Contenu
• Zones : dimensions de chaque zone (longueur, largeur, surface, périmètre, hauteur, volume), consigne, épaisseur de panneau.
• Parois : chaque mur une seule fois avec ses deux côtés → métré des panneaux sans double comptage, et flux thermiques.
• Portes : portes, traversées d'autoclaves et passages de convoyeurs / tunnel relevés sur le plan v8, surface déduite des murs.
• Panneaux : quantités par épaisseur (murs + plafonds), chutes, prix, accessoires, portes → coût estimatif.
• Bilan frigorifique : pré-dimensionnement de la puissance par zone réfrigérée.
• Équipements : encombrements, poids, puissances et utilités des machines (documents fournisseurs).
• Hypothèses : tous les paramètres modifiables (températures, λ, règles d'épaisseur, prix, hauteurs de portes).
Légende des couleurs
Texte bleu = valeur saisie (mesure sur plan ou hypothèse) · fond jaune = hypothèse à vérifier/ajuster · texte noir = formule · texte vert = lien vers une autre feuille.
Points d'attention
• Dimensions mesurées entre nus intérieurs des murs sur P1 RDC v8.dwg ; hauteur des panneaux et du faux-plafond isotherme = 6,00 m pour toutes les zones (HSP bâtiment 8 m) – modifiable zone par zone (colonne G de Zones).
• Par défaut, sont réfrigérées : préparation viande (+10 °C), SAS quai (+5 °C), chambre positive (+2 °C) et chambre négative (−20 °C) ; passer une zone à « Oui » dans Zones pour l'inclure.
• Toutes les zones sauf la circulation sont revêtues de panneaux par défaut (colonne « Panneaux ? » de Zones).
• Prix des panneaux et des portes : EXEMPLES à remplacer par les devis fournisseurs.
• Marche en avant : cru (Z9) → cuit non stérilisé (Z8, Z5, Z4) → autoclaves traversants (Z3) → stérilisé (Z2, Z1). Pas de mur entre Z4 et Z5 (zone ouverte).
• Les autoclaves traversants supposent la version double porte de Steriflow (à confirmer) ; sinon revenir à l'implantation v7.

## Hypothèses
Hypothèses et paramètres (cellules bleues sur fond jaune = à ajuster)
Paramètres généraux
Conductivité isolant λ (W/m.K) | 0.022 |  | Mousse PIR/PUR courante 0,022–0,025 W/m.K ; vérifier la fiche du panneau retenu.
Masse volumique de l'air ρ (kg/m³) | 1.2 |  | Valeur usuelle.
U sol isolé – chambres négatives (W/m².K) | 0.25 |  | Dalle isolée + hors-gel ; à confirmer par le frigoriste.
U sol non isolé (W/m².K) | 0.6 |  | Dallage sur terre-plein non isolé (ordre de grandeur).
Majoration (ventilateurs, dégivrage, sécurité) | 20% |  | Pratique courante 15–25 % en pré-dimensionnement.
Chutes / pertes panneaux | 5% |  | Hypothèse ; dépend du calepinage.
Accessoires (profils, joints, fixations) en % du coût panneaux | 15% |  | Hypothèse ; à remplacer par le devis.
Températures des ambiances voisines (été, °C)
EXT – Extérieur (façades) | 40 |  | Température de base été à Benguerir, à confirmer (données climatiques locales).
TOIT – Sous toiture (au-dessus des plafonds) | 40 |  | Air sous couverture métallique en été ; hypothèse.
SOL – Sol / terre-plein | 20 |  | Hypothèse.
MPF – Magasin produit fini (voisin, mur ouest de l'emballage) | 30 |  | Hypothèse.
ADM – Administration (mur sud des chambres) | 25 |  | Bureaux climatisés ; hypothèse.
ESC – Escalier | 30 |  | Hypothèse.
Épaisseur de panneau selon la température de consigne
Si consigne ≤ (°C) | Épaisseur (mm) | Prix (MAD/m²)
-15 | 150 | 420
5 | 100 | 330
15 | 80 | 290
99 | 60 | 250
Règle : 1re ligne dont le seuil ≥ consigne (ordre croissant). Prix = EXEMPLES à remplacer par les devis fournisseurs.
Portes (dimensions et prix unitaires)
Type | Hauteur (m) | Prix (MAD/u)
Porte double | 2.1 | 18000
Porte simple | 2.1 | 9000
Porte sectionnelle (quai) | 3 | 45000
Porte rapide | 3 | 35000
Passage tunnel | 2.8 | 0
Traversée autoclave | 2.1 | 0
Passage convoyeur | 0.8 | 0
Hauteurs non cotées sur le plan : hypothèses. Prix = EXEMPLES, à remplacer.
Table des ambiances (calculée – ne pas modifier)
Code | Température (°C) | Épaisseur (mm) | Panneaux ?
Z1 | 30 | 60 | Oui
Z2 | 30 | 60 | Oui
Z3 | 35 | 60 | Oui
Z4 | 30 | 60 | Oui
Z5 | 30 | 60 | Oui
Z6 | 30 | 60 | Oui
Z7 | 30 | 60 | Oui
Z8 | 35 | 60 | Oui
Z9 | 10 | 80 | Oui
Z10 | 20 | 60 | Oui
Z11 | 30 | 60 | Oui
Z12 | 5 | 100 | Oui
Z13 | -20 | 150 | Oui
Z14 | 2 | 100 | Oui
Z15 | 30 | 0 | Non
EXT | 40 | 0 | Non
TOIT | 40 | 0 | Non
SOL | 20 | 0 | Non
MPF | 30 | 0 | Non
ADM | 25 | 0 | Non
ESC | 30 | 0 | Non

## Zones
Dimensions des zones – Unité Humide (RDC Modifié)
Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs. Hauteur = hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (HSP bâtiment 8 m).
Code | Zone | Longueur N-S (m) | Largeur E-O (m) | Surface (m²) | Périmètre (m) | Hauteur panneaux (m) | Volume (m³) | Panneaux ? (Oui/Non) | Réfrigérée ? (Oui/Non) | Température (°C) | Épaisseur panneau (mm) | Surface murs nette autour de la zone (m²) | Surface plafond panneaux (m²) | Remarque
Z1 | Salle d'emballage | 11.83 | 24.44 | 289.1252 | 72.54 | 6 | 1734.7512 | Oui | Non | 30 | 60 | 428.55 | 289.1252 | Inchangée. Reçoit les boîtes du déchargeur par la porte est (convoyeur).
Z2 | Zone de déchargement / refroidissement | 8.4 | 20.34 | 170.856 | 57.48 | 6 | 1025.136 | Oui | Non | 30 | 60 | 317.286 | 170.856 | Côté STÉRILISÉ : portes nord des autoclaves, navette, stockage / ressuyage des paniers, déchargeur, retour paniers vides.
Z3 | Zone de stérilisation | 7.3 | 20.34 | 148.482 | 55.28 | 6 | 890.892 | Oui | Non | 35 | 60 | 286.152 | 148.482 | 6 autoclaves Steriflow 1300 traversants (double porte) côte à côte, portes dans les parois sud et nord ; 1,10 m côté circulation, 0,95 m entre autoclaves, 4,59 m côté façade (collecteurs + retour paniers vides).
Z4 | Zone de chargement paniers | 5.5 | 20.34 | 111.87 | 51.68 | 6 | 671.22 | Oui | Non | 30 | 60 | 208.566 | 111.87 | Côté NON stérilisé : 2 chargeurs de paniers + navette devant les portes sud. Ouverte sur le sertissage (13,20 m).
Z5 | Zone de sertissage / conditionnement | L | L | 192.45 | 66 | 6 | 1154.7 | Oui | Non | 30 | 60 | 305.03 | 192.45 | 13,20 × 17,30 m moins dépalettisation et hygiène. Waldner Dosomat + ligne boîtes Zilli & Bellini → SOMME.
Z6 | Dépalettisation emballages vides | 8.5 | 3 | 25.5 | 23 | 6 | 153 | Oui | Non | 30 | 60 | 130.66 | 25.5 | Entrée depuis la circulation face au SAS marchandises (porte 2,00 m).
Z7 | Hygiène zone cuite | 3.5 | 2.4 | 8.4 | 11.8 | 6 | 50.4 | Oui | Non | 30 | 60 | 67.62 | 8.4 | Lave-mains, pédiluve, changement de tenue.
Z8 | Zone de cuisson / extrusion (ligne JBT) | 17.3 | 7.04 | 121.792 | 48.68 | 6 | 730.752 | Oui | Non | 35 | 60 | 283.86 | 121.792 | Tunnel vapeur JBT + refroid. + découpe ; réserve préparation sauce ; 2 extractions Ø356 en toiture (façade est).
Z9 | Salle de préparation viande | L | L | 183.57 | 61.88 | 6 | 1101.42 | Oui | Oui | 10 | 80 | 374 | 183.57 | 20,34 × 8,40 m + 9,99 × 2,20 m (entrée viande depuis le couloir) moins hygiène. Karl Schnell + frontal JBT.
Z10 | Hygiène zone crue | 3.6 | 2.4 | 8.64 | 12 | 6 | 51.84 | Oui | Non | 20 | 60 | 53.82 | 8.64 | Seul accès du personnel à la zone crue.
Z11 | Couloir | 2.8 | 24.44 | 68.432 | 54.48 | 6 | 410.592 | Oui | Non | 30 | 60 | 327.21 | 68.432 | Recoupé en deux par une cloison avec porte.
Z12 | SAS quai réfrigéré | 11.015 | 4 | 44.06 | 30.03 | 6 | 264.36 | Oui | Oui | 5 | 100 | 162.87 | 44.06 | Nouveau : la porte sectionnelle du quai donne dans ce SAS (+5 °C) et non plus dans la chambre négative ; porte rapide 2,40 m vers la chambre.
Z13 | Chambre négative | L | L | 244.72 | 68.7 | 6 | 1468.32 | Oui | Oui | -20 | 150 | 402.09 | 244.72 | Réduite par le SAS quai (4,10 × 11,12 m).
Z14 | Chambre positive | 15.01 | 5 | 75.05 | 40.02 | 6 | 450.3 | Oui | Oui | 2 | 100 | 237.18 | 75.05
Z15 | Circulation Unité Humide (hors SAS) | L | L | 192.8 | 119.85 | 6 | 1156.8 | Non | Non | 30 | 0 | 781.38 | 0 | Bande de 4,00 m le long de la façade ouest + passage vers l'escalier ; hors 2 SAS (2 × 9,35 m²).
| TOTAL |  |  | 1885.7472 |  |  | 11314.4832 |  |  |  |  | 4366.274 | 1692.9472
Note on C5: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C6: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C7: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C8: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C10: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C11: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C12: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C14: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C15: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C16: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on C18: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D5: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D6: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D7: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D8: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D10: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D11: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D12: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D14: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D15: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D16: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on D18: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E9: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on E13: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on E17: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on E19: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on F9: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on F13: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on F17: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on F19: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs (polygone)
Note on G5: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G6: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G7: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G8: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G9: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G10: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G11: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G12: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G13: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G14: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G15: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G16: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G17: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G18: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on G19: Hauteur des panneaux / faux-plafond isotherme : 6,00 m (demande client). HSP bâtiment sur le plan : 8 m.
Note on K5: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K6: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K7: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K8: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K9: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K10: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K11: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K12: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K13: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K14: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K15: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K16: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K17: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K18: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.
Note on K19: Consigne (zones réfrigérées) ou ambiance d'été (autres zones). Hypothèse à confirmer.

## Portes
Portes de l'Unité Humide
Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs. Largeur = passage mesuré (blocs « Porte double 25 » = 1,40 m).
N° | Zone A | Zone B | Paroi | Type | Largeur (m) | Hauteur (m) | Surface (m²) | Remarque
D01 | Z1 | MPF | P02 | Porte simple | 1.5 | 2.1 | 3.15 | Ouverture vers le magasin produit fini.
D02 | Z1 | Z2 | P05 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | Porte est existante ; passage du convoyeur déchargeur → emballage.
D03 | Z2 | Z3 | P07 | Traversée autoclave | 8.94 | 2.1 | 18.774 | 6 × 1,49 m : portes nord des autoclaves (étanchéité inox autour des virolles).
D04 | Z3 | Z4 | P09 | Traversée autoclave | 8.94 | 2.1 | 18.774 | 6 × 1,49 m : portes sud des autoclaves.
D05 | Z2 | Z3 | P07 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | Retour paniers vides (nord).
D06 | Z3 | Z4 | P09 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | Retour paniers vides (sud).
D07 | Z15 | Z3 | P11 | Porte simple | 1 | 2.1 | 2.1 | Accès technique stérilisation.
D08 | Z15 | Z2 | P08 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94
D09 | Z15 | Z6 | P20 | Porte double | 2 | 2.1 | 4.2 | Face au SAS marchandises (transpalette).
D10 | Z6 | Z5 | P19 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94
D11 | Z6 | Z5 | P19 | Passage convoyeur | 1 | 0.8 | 0.8 | Convoyeur emballages vides.
D12 | Z15 | Z7 | P22 | Porte simple | 0.9 | 2.1 | 1.89
D13 | Z7 | Z5 | P21 | Porte simple | 0.9 | 2.1 | 1.89
D14 | Z5 | Z8 | P15 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94
D15 | Z5 | Z8 | P15 | Passage convoyeur | 1 | 0.8 | 0.8 | Convoyeur morceaux découpe → remplisseuse.
D16 | Z8 | Z9 | P18 | Passage tunnel | 1.6 | 2.8 | 4.48 | Traversée JBT extrudeuse → tunnel (calfeutrement étanche) ; aucune porte crue → cuite.
D17 | Z15 | Z10 | P32 | Porte simple | 0.9 | 2.1 | 1.89
D18 | Z10 | Z9 | P31 | Porte simple | 0.9 | 2.1 | 1.89
D19 | Z9 | Z11 | P30 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | Entrée viande depuis les chambres.
D20 | Z11 | Z11 | P37 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | Cloison intérieure du couloir.
D21 | Z11 | Z13 | P38 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | Porte est de la chambre négative.
D22 | Z11 | Z12 | P39 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | Ancienne porte ouest de la chambre négative → SAS quai.
D23 | Z11 | Z14 | P40 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94
D24 | Z12 | EXT | P42 | Porte sectionnelle (quai) | 2.8 | 3 | 8.4 | Quai de déchargement (inchangé) → SAS quai réfrigéré.
D25 | Z12 | Z13 | P44 | Porte rapide | 2.4 | 3 | 7.2 | Porte rapide isotherme SAS quai → chambre négative.
D26 | Z15 | EXT | P48 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | SAS nord – porte de façade.
D27 | Z15 | EXT | P48 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | SAS sud – porte de façade.
D28 | Z15 | Z15 | P49 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | SAS nord – porte intérieure.
D29 | Z15 | Z15 | P49 | Porte double | 1.4 | 2.1 | 2.94 | SAS sud – porte intérieure.
Note on F5: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F6: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F7: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F8: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F9: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F10: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F11: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F12: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F13: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F14: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F15: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F16: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F17: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F18: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F19: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F20: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F21: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F22: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F23: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F24: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F25: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F26: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F27: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F28: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F29: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F30: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F31: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F32: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on F33: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs

## Parois
Parois (chaque mur compté une seule fois) – longueurs mesurées sur le plan
Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs. Hauteur = max des hauteurs des zones de part et d'autre ; épaisseur = max des épaisseurs requises ; Q = flux entrant par la paroi (W) vers la zone la plus froide.
Paroi | Zone A | Zone B | Description | Longueur (m) | Hauteur (m) | Surface brute (m²) | Surface portes (m²) | Panneaux ? | Surface nette (m²) | Épaisseur (mm) | U (W/m².K) | T zone A (°C) | T zone B (°C) | Flux vers A (W) | Flux vers B (W)
P01 | Z1 | EXT | Emballage – façade nord | 24.44 | 6 | 146.64 | 0 | Oui | 146.64 | 60 | 0.36667 | 30 | 40 | 537.68 | 0
P02 | Z1 | MPF | Emballage – mur ouest (magasin produit fini) | 11.83 | 6 | 70.98 | 3.15 | Oui | 67.83 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P03 | Z1 | EXT | Emballage – façade est | 11.83 | 6 | 70.98 | 0 | Oui | 70.98 | 60 | 0.36667 | 30 | 40 | 260.26 | 0
P04 | Z1 | Z15 | Emballage / circulation | 4 | 6 | 24 | 0 | Oui | 24 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P05 | Z1 | Z2 | Emballage / déchargement | 20.34 | 6 | 122.04 | 2.94 | Oui | 119.1 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P06 | Z2 | EXT | Déchargement – façade est | 8.4 | 6 | 50.4 | 0 | Oui | 50.4 | 60 | 0.36667 | 30 | 40 | 184.8 | 0
P07 | Z2 | Z3 | Déchargement / stérilisation (portes nord autoclaves) | 20.34 | 6 | 122.04 | 21.714 | Oui | 100.326 | 60 | 0.36667 | 30 | 35 | 183.931 | 0
P08 | Z2 | Z15 | Déchargement / circulation | 8.4 | 6 | 50.4 | 2.94 | Oui | 47.46 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P09 | Z3 | Z4 | Stérilisation / chargement (portes sud autoclaves) | 20.34 | 6 | 122.04 | 21.714 | Oui | 100.326 | 60 | 0.36667 | 35 | 30 | 0 | 183.931
P10 | Z3 | EXT | Stérilisation – façade est | 7.3 | 6 | 43.8 | 0 | Oui | 43.8 | 60 | 0.36667 | 35 | 40 | 80.3 | 0
P11 | Z3 | Z15 | Stérilisation / circulation | 7.3 | 6 | 43.8 | 2.1 | Oui | 41.7 | 60 | 0.36667 | 35 | 30 | 0 | 76.45
P12 | Z4 | EXT | Chargement – façade est | 5.5 | 6 | 33 | 0 | Oui | 33 | 60 | 0.36667 | 30 | 40 | 121 | 0
P13 | Z4 | Z15 | Chargement / circulation | 5.5 | 6 | 33 | 0 | Oui | 33 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P14 | Z4 | Z8 | Chargement / cuisson | 7.04 | 6 | 42.24 | 0 | Oui | 42.24 | 60 | 0.36667 | 30 | 35 | 77.44 | 0
P15 | Z5 | Z8 | Sertissage / cuisson | 17.3 | 6 | 103.8 | 3.74 | Oui | 100.06 | 60 | 0.36667 | 30 | 35 | 183.4433 | 0
P16 | Z5 | Z9 | Sertissage / préparation viande | 10.1 | 6 | 60.6 | 0 | Oui | 60.6 | 80 | 0.275 | 30 | 10 | 0 | 333.3
P17 | Z6 | Z9 | Dépalettisation / préparation viande | 3 | 6 | 18 | 0 | Oui | 18 | 80 | 0.275 | 30 | 10 | 0 | 99
P18 | Z8 | Z9 | Cuisson / préparation viande (traversée JBT) | 7.04 | 6 | 42.24 | 4.48 | Oui | 37.76 | 80 | 0.275 | 35 | 10 | 0 | 259.6
P19 | Z5 | Z6 | Sertissage / dépalettisation | 11.6 | 6 | 69.6 | 3.74 | Oui | 65.86 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P20 | Z6 | Z15 | Dépalettisation / circulation | 8.5 | 6 | 51 | 4.2 | Oui | 46.8 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P21 | Z5 | Z7 | Sertissage / hygiène zone cuite | 8.4 | 6 | 50.4 | 1.89 | Oui | 48.51 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P22 | Z7 | Z15 | Hygiène zone cuite / circulation | 3.5 | 6 | 21 | 1.89 | Oui | 19.11 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P23 | Z5 | Z15 | Sertissage / circulation | 5 | 6 | 30 | 0 | Oui | 30 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P24 | Z8 | EXT | Cuisson – façade est | 17.3 | 6 | 103.8 | 0 | Oui | 103.8 | 60 | 0.36667 | 35 | 40 | 190.3 | 0
P25 | Z9 | EXT | Préparation viande – façade est | 10.6 | 6 | 63.6 | 0 | Oui | 63.6 | 80 | 0.275 | 10 | 40 | 524.7 | 0
P26 | Z9 | Z15 | Préparation viande / circulation (ouest) | 4.7 | 6 | 28.2 | 0 | Oui | 28.2 | 80 | 0.275 | 10 | 30 | 155.1 | 0
P27 | Z9 | Z15 | Préparation viande / passage escalier (sud) | 6.33 | 6 | 37.98 | 0 | Oui | 37.98 | 80 | 0.275 | 10 | 30 | 208.89 | 0
P28 | ESC | Z9 | Escalier / préparation viande (sud) | 3.93 | 6 | 23.58 | 0 | Oui | 23.58 | 80 | 0.275 | 30 | 10 | 0 | 129.69
P29 | ESC | Z9 | Escalier / préparation viande (est) | 2.2 | 6 | 13.2 | 0 | Oui | 13.2 | 80 | 0.275 | 30 | 10 | 0 | 72.6
P30 | Z9 | Z11 | Préparation viande / couloir | 9.985 | 6 | 59.91 | 2.94 | Oui | 56.97 | 80 | 0.275 | 10 | 30 | 313.335 | 0
P31 | Z9 | Z10 | Préparation viande / hygiène zone crue | 6 | 6 | 36 | 1.89 | Oui | 34.11 | 80 | 0.275 | 10 | 20 | 93.8025 | 0
P32 | Z10 | Z15 | Hygiène zone crue / circulation | 3.6 | 6 | 21.6 | 1.89 | Oui | 19.71 | 60 | 0.36667 | 20 | 30 | 72.27 | 0
P33 | Z15 | Z11 | Circulation / couloir | 10.43 | 6 | 62.58 | 0 | Oui | 62.58 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P34 | ESC | Z11 | Escalier / couloir | 3.93 | 6 | 23.58 | 0 | Oui | 23.58 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P35 | Z11 | EXT | Couloir – façade ouest | 2.8 | 6 | 16.8 | 0 | Oui | 16.8 | 60 | 0.36667 | 30 | 40 | 61.6 | 0
P36 | Z11 | EXT | Couloir – façade est | 2.8 | 6 | 16.8 | 0 | Oui | 16.8 | 60 | 0.36667 | 30 | 40 | 61.6 | 0
P37 | Z11 | Z11 | Cloison intérieure du couloir | 2.8 | 6 | 16.8 | 2.94 | Oui | 13.86 | 60 | 0.36667 | 30 | 30 | 0 | 0
P38 | Z11 | Z13 | Couloir / chambre négative | 15.24 | 6 | 91.44 | 2.94 | Oui | 88.5 | 150 | 0.14667 | 30 | -20 | 0 | 649
P39 | Z11 | Z12 | Couloir / SAS quai | 4 | 6 | 24 | 2.94 | Oui | 21.06 | 100 | 0.22 | 30 | 5 | 0 | 115.83
P40 | Z11 | Z14 | Couloir / chambre positive | 5 | 6 | 30 | 2.94 | Oui | 27.06 | 100 | 0.22 | 30 | 2 | 0 | 166.6896
P41 | Z13 | Z14 | Chambre négative / chambre positive | 15.01 | 6 | 90.06 | 0 | Oui | 90.06 | 150 | 0.14667 | -20 | 2 | 290.5936 | 0
P42 | Z12 | EXT | SAS quai – façade ouest (porte de quai) | 11.015 | 6 | 66.09 | 8.4 | Oui | 57.69 | 100 | 0.22 | 5 | 40 | 444.213 | 0
P43 | Z13 | EXT | Chambre négative – façade ouest | 3.895 | 6 | 23.37 | 0 | Oui | 23.37 | 150 | 0.14667 | -20 | 40 | 205.656 | 0
P44 | Z12 | Z13 | SAS quai / chambre négative (est + sud) | 15.22 | 6 | 91.32 | 7.2 | Oui | 84.12 | 150 | 0.14667 | 5 | -20 | 0 | 308.44
P45 | Z13 | ADM | Chambre négative / administration (sud) | 19.34 | 6 | 116.04 | 0 | Oui | 116.04 | 150 | 0.14667 | -20 | 25 | 765.864 | 0
P46 | Z14 | ADM | Chambre positive / administration (sud) | 5 | 6 | 30 | 0 | Oui | 30 | 100 | 0.22 | 2 | 25 | 151.8 | 0
P47 | Z14 | EXT | Chambre positive – façade est | 15.01 | 6 | 90.06 | 0 | Oui | 90.06 | 100 | 0.22 | 2 | 40 | 752.9016 | 0
P48 | Z15 | EXT | Circulation – façade ouest | 49.5 | 6 | 297 | 5.88 | Non | 291.12 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0
P49 | Z15 | Z15 | Parois des 2 SAS (2 × (2 × 2,60 + 3,60)) | 17.6 | 6 | 105.6 | 5.88 | Non | 99.72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 500.235 |  | 3001.41 | 120.338 |  | 2881.072
Pas de paroi entre Z4 (chargement paniers) et Z5 (sertissage) : zone ouverte sur 13,20 m.
Note on E5: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E6: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E7: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E8: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E9: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E10: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E11: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E12: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E13: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E14: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E15: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E16: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E17: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E18: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E19: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E20: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E21: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E22: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E23: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E24: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E25: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E26: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E27: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E28: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E29: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E30: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E31: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E32: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E33: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E34: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E35: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E36: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E37: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E38: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E39: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E40: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E41: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E42: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E43: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E44: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E45: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E46: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E47: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E48: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E49: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E50: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E51: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E52: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on E53: Mesuré sur P1 RDC v8.dwg (RDC Modifié – implantation optimisée), entre nus intérieurs des murs
Note on L5: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L6: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L7: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L8: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L9: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L10: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L11: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L12: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L13: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L14: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L15: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L16: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L17: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L18: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L19: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L20: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L21: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L22: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L23: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L24: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L25: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L26: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L27: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L28: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L29: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L30: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L31: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L32: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L33: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L34: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L35: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L36: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L37: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L38: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L39: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L40: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L41: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L42: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L43: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L44: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L45: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L46: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L47: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L48: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L49: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L50: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L51: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L52: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).
Note on L53: U ≈ λ / épaisseur (résistances superficielles négligées). Paroi non isolée : 0 (non comptée).

## Panneaux
Métré et estimation des panneaux sandwich
Murs : feuille Parois (chaque mur une fois) ; plafonds : feuille Zones. Prix : feuille Hypothèses (EXEMPLES à remplacer).
Épaisseur (mm) | Murs (m²) | Plafonds (m²) | Total net (m²) | Avec chutes (m²) | Prix (MAD/m²) | Coût panneaux (MAD)
150 | 402.09 | 244.72 | 646.81 | 679.1505 | 420 | 285243.21
100 | 225.87 | 119.11 | 344.98 | 362.229 | 330 | 119535.57
80 | 374 | 183.57 | 557.57 | 585.4485 | 290 | 169780.065
60 | 1488.272 | 1145.5472 | 2633.8192 | 2765.5102 | 250 | 691377.54
TOTAL | 2490.232 | 1692.9472 | 4183.1792 | 4392.3382 |  | 1265936.385
Accessoires | [5 empty] | 189890.4578
Portes – type | Nombre | Prix (MAD/u) | Coût (MAD)
Porte double | 16 | 18000 | 288000
Porte simple | 6 | 9000 | 54000
Porte sectionnelle (quai) | 1 | 45000 | 45000
Porte rapide | 1 | 35000 | 35000
Passage tunnel | 1 | 0 | 0
Traversée autoclave | 2 | 0 | 0
Passage convoyeur | 2 | 0 | 0
TOTAL portes |  |  | 422000
TOTAL panneaux + accessoires + portes (MAD HT) | [5 empty] | 1877826.8428

## Bilan frigorifique
Pré-dimensionnement de la puissance frigorifique (été) – à valider par un frigoriste
Méthode : apports par parois + plafond + sol + renouvellement d'air + personnes + éclairage + équipements + produit, majorés, ramenés à la durée de fonctionnement des compresseurs. Zones « Réfrigérée = Non » : 0.
Code | Zone | Réfrigérée | T (°C) | Surface (m²) | Volume (m³) | Parois (W) | Plafond (W) | Sol (W) | Renouv. d'air (/24 h) | Δh air (kJ/kg) | Air (W) | Personnes (nb) | Chaleur / pers. (W) | Présence (h/j) | Personnes (W) | Éclairage (W/m²) | Éclairage (h/j) | Éclairage (W) | Équipements (W) | Produit (kg/j) | T entrée produit (°C) | cp produit (kJ/kg.K) | Latente (kJ/kg) | Durée refroid. (h) | Produit (W) | Total apports (W) | Fonctionnement (h/j) | Puissance frigorifique (kW)
Z1 | Salle d'emballage | Non | 30 | 289.1252 | 1734.7512 | 797.94 | 1060.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1858.0657 | 18 | 0
Z2 | Zone de déchargement / refroidissement | Non | 30 | 170.856 | 1025.136 | 368.731 | 626.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 995.203 | 18 | 0
Z3 | Zone de stérilisation | Non | 35 | 148.482 | 890.892 | 80.3 | 272.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 352.517 | 18 | 0
Z4 | Zone de chargement paniers | Non | 30 | 111.87 | 671.22 | 382.371 | 410.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 792.561 | 18 | 0
Z5 | Zone de sertissage / conditionnement | Non | 30 | 192.45 | 1154.7 | 183.4433 | 705.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 889.0933 | 18 | 0
Z6 | Dépalettisation emballages vides | Non | 30 | 25.5 | 153 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93.5 | 18 | 0
Z7 | Hygiène zone cuite | Non | 30 | 8.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30.8 | 18 | 0
Z8 | Zone de cuisson / extrusion (ligne JBT) | Non | 35 | 121.792 | 730.752 | 190.3 | 223.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 413.5853 | 18 | 0
Z9 | Salle de préparation viande | Oui | 10 | 183.57 | 1101.42 | 2190.0175 | 1514.4525 | 1101.42 | 10 | 45 | 6883.875 | 6 | 210 | 16 | 840 | 10 | 16 | 1223.8 | 2000 | 0 | 10 | 3.2 | 0 | 24 | 0 | 15753.565 | 18 | 25.2057
Z10 | Hygiène zone crue | Non | 20 | 8.64 | 51.84 | 72.27 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 135.63 | 18 | 0
Z11 | Couloir | Non | 30 | 68.432 | 410.592 | 123.2 | 250.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 374.1173 | 18 | 0
Z12 | SAS quai réfrigéré | Oui | 5 | 44.06 | 264.36 | 560.043 | 339.262 | 396.54 | 20 | 60 | 4406 | 1 | 270 | 4 | 45 | 8 | 4 | 58.7467 | 0 | 0 | 5 | 3.2 | 0 | 24 | 0 | 5805.5917 | 18 | 9.2889
Z13 | Chambre négative | Oui | -20 | 244.72 | 1468.32 | 2219.5536 | 2153.536 | 2447.2 | 3 | 90 | 5506.2 | 2 | 390 | 2 | 65 | 8 | 2 | 163.1467 | 0 | 10000 | -12 | 1.7 | 0 | 24 | 1574.0741 | 14128.7103 | 20 | 20.3453
Z14 | Chambre positive | Oui | 2 | 75.05 | 450.3 | 1071.3912 | 627.418 | 810.54 | 4 | 60 | 1501 | 2 | 270 | 4 | 90 | 8 | 4 | 100.0667 | 0 | 5000 | 7 | 3.2 | 0 | 24 | 925.9259 | 5126.3418 | 18 | 8.2021
Z15 | Circulation Unité Humide (hors SAS) | Non | 30 | 192.8 | 1156.8 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76.45 | 18 | 0
| TOTAL zones réfrigérées | [26 empty] | 63.0421
Sources et hypothèses :
• Chaleur dégagée par personne selon la température : ASHRAE Handbook – Refrigeration, chap. « Refrigerated-Facility Loads » (≈ 210 W à +10 °C, 270 W à 0 °C, 390 W à −20 °C).
• Δh air : air extérieur 35 °C / 40 % HR (h ≈ 72 kJ/kg) ; −20 °C : h ≈ −18 ; +2 °C / 85 % : h ≈ 11 ; +10 °C / 80 % : h ≈ 26 kJ/kg.
• Renouvellements d'air, personnes, éclairage, équipements, produit : valeurs d'EXEMPLE à remplacer par les données d'exploitation (tonnages journaliers, températures d'arrivée, temps de refroidissement).
• Produit Z13 : 10 t/j de viande congelée arrivant à −12 °C (cp 1,7 kJ/kg.K) ; Z14 : 5 t/j arrivant à +7 °C (cp 3,2). Z12 (SAS quai) : 20 renouvellements/j pour les ouvertures de la porte de quai (hypothèse). Mettre la chaleur latente (≈ 230 kJ/kg) si la chambre doit congeler du produit frais.
• Résultat = puissance frigorifique utile à l'évaporateur ; la puissance électrique absorbée dépend du COP de l'installation.

## Équipements
Équipements process – encombrements et utilités (d'après les documents fournisseurs)
Valeurs saisies telles qu'indiquées par les fournisseurs (mm, kg, kW). Vide = non communiqué. « est. » = estimé sur plan.
Zone | Équipement | Qté | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids unit. (kg) | Puissance unit. (kW) | Puissance totale (kW) | Air comprimé | Eau / vapeur | Bruit (dB) | Remarques | Source
Z9 | Karl Schnell – mélangeur 1500 + trémie 2000 + émulsionneur FD225 DK | 1 | 4834 | 5247 | 3857 | [6 empty] | Groupe complet avec plateforme et élévateur (hauteur maxi 4 903 au basculement) | Karl Schnell 24_001-G (18.03.2025)
Z9 | Karl Schnell – hachoir automatique AG-K280 T470 + élévateur + chariot | 1 | 1858 | 5953 | 3422 | [6 empty] | Zone de maintenance devant la machine | Karl Schnell 24_001-G
Z9 | Karl Schnell – armoire électrique | 1 | 2400 | 500 | 2100 | [7 empty] | Karl Schnell 24_001-G
Z9 | JBT FTNON – trémie émulsion 1000 L | 1 | 1800 | 1800 | 1850 | [6 empty] | Ø 1 800 | JBT 05X0292.000 rev. A
Z9/Z8 | JBT FTNON – extrudeuse 800 + tunnel vapeur 800×8000 | 1 | 12547 | 3056 | 2719 |  |  |  |  | Vapeur |  | Largeur capot ouvert 3 056 ; 2 extractions Ø356 ; traversée étanche de la paroi Z9/Z8 | JBT 05X0292.000 rev. A
Z8 | JBT FTNON – convoyeur de refroidissement 800×4000 + découpe | 1 | 6000 | 2500 | 1340 | [6 empty] | Longueur est. (convoyeur 4 000 + découpe ~2 000) | JBT 05X0292.000 (est. à l'échelle)
Z5 | Waldner Dosomat 12.6 – 13308 (barquettes alu) | 1 | 5350 | 2880 | 2466 |  | 20 | 20 | 600 l/min à 6 bar, 1/2" | Eau 60 l/h |  | Encombrement porte armoire comprise ; dimensions d'introduction 3 600 × 2 950 × 2 500 | Waldner 100594254 (23.07.2026)
Z5 | SOMME PE-6 MIX – sertisseuse boîtes Ø73–99 | 1 | 2355 | 1200 | 2015 | 1700 | 5 | 5 | 3–4 bar ; 80 l/h à 6 bar (à vérifier) |  | 82.9 | Entrée/sortie boîtes à 1 000 mm ; 50–200 b/min recommandé, 250 maxi (demande 220) | Somme offre 42400084/00 (13.05.2024)
Z5 | Zilli & Bellini – remplisseuse à poches TB (12 ou 16 télescopes, à confirmer) | 1 | 5300 | 2500 |  |  | 8 | 8 | 400 Nl/min à 6 bar, 1/2" G | Exclus (vapeur, eau, CIP) |  | Carter 2 630 × 2 500 ; portes ouvertes 4 930 × 4 350 ; convoyeur boîtes à 1 100 ± 50 (sertisseuse à 1 000) ; 80 b/min (400 g), 30 b/min (1 250 g) ; armoire séparée à 2–3 m ; tension 50 Hz à confirmer (offre : 60 Hz) | Zilli & Bellini O24/450 + LAY00537 (01/08/2024)
Z4 | Chargeur de paniers (réserve) | 2 | 1800 | 1900 | [7 empty] | Un par ligne (Dosomat, boîtes) ; navette de transfert devant les 6 portes sud | —
Z3 | Steriflow – stérilisateur 1300 (LU 5 530), version double porte à confirmer | 6 | 7225 | 1650 | 2052 | 10350 |  |  | AAC 1"1/2, SAC 1" | Vapeur DN50, eau froide DN50 |  | Largeur est. ~1 650 (1 510 démonté) ; poids plein d'eau 10 350 daN ; le devis actuel est à porte simple : demander la version traversante (2 portes) | Steriflow SC-NG2-1361 rév. B
Z2 | Déchargeur de paniers (réserve) | 1 | 1900 | 1800 | [7 empty] | Sortie vers l'emballage par la porte est | —
| TOTAL puissance connue (kW) | [6 empty] | 33
| Charge totale connue (kg, autoclaves pleins d'eau) |  |  |  |  | 63800