## Slide 1
COMPARATIF
CHAUDIÈRE VAPEUR
BOSCH vs EGFI
Configuration 4 000 kg/h — GPL / Propane — 12 bars
3 400 918 MAD
vs
2 902 500 MAD
(HT, hors options) (HT, hors dégazeur)
Pet Factory Maroc — Septembre 2026
Notes: Comparatif Bosch (Réf. T100554010-51) vs EGFI (Devis N°336/26 V1) pour chaudière vapeur 4 t/h PET Factory

## Slide 2
SOMMAIRE
01
Profil des Fournisseurs
02
Spécifications Techniques Chaudière
03
Équipements Auxiliaires
04
Traitement d'Eau & Bâche Alimentaire
05
Contrôle, Supervision & Brûleur
06
Comparatif Financier Détaillé
07
Analyse Périmètre Comparable
08
Points d'Attention & Écarts
09
Synthèse & Recommandation
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
2/11

## Slide 3
PROFIL DES FOURNISSEURS
BOSCH — Robert Bosch Morocco
Offre
Réf. T100554010-51 / Projet 257092/1
Date
18/09/2026 (MAJ_1)
Modèle
UNIVERSAL CSB 4300
Capacité
4 000 kg/h
Origine
Allemagne (Bosch Industrial)
Présence Maroc
Robert Bosch Morocco, Casablanca
Certification
CE — EN 12953
SAV
Équipe locale Casablanca
Technologie
Tubes de fumée — 3 parcours
Prix HT
3 400 918 MAD (sans options)
EGFI — Entreprise Générale de Fumisterie Ind.
Offre
Devis N°336/26 V1
Date
29/07/2026
Modèle
EGFI 4000 — Wet Back
Capacité
4 000 kg/h
Origine
Fabrication locale (Casablanca)
Présence Maroc
Siège + ateliers Aïn Sebaâ, Casa
Certification
NFE 32.101-107 (APAVE / BV)
SAV
Constructeur local — accès direct
Technologie
Tubes de fumée — WET BACK
Prix HT
2 902 500 MAD (hors dégazeur)
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
3/11

## Slide 4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES — CHAUDIÈRE
Paramètre
BOSCH
EGFI
Observation
Modèle
UNIVERSAL CSB 4300
EGFI 4000 Wet Back
Intl. vs local
Capacité vapeur
4 000 kg/h
4 000 kg/h
Identique
Pression service
10 bars
10,8 bars (timbre -10%)
EGFI légèrement +
Timbre
13 bars
12 bars
Bosch +1 bar
Pression épreuve
24,1 bars
18 bars
Bosch +6 bars
Puissance thermique
2 608 kW
2 791 kW
EGFI +7%
Puissance brûleur
2 746 kW
875 – 3 900 kW
EGFI plage plus large
Rendement (PCI)
95% (EN 12953)
89% +0,5%
Bosch +6 pts
Combustible
GPL / Propane
Propane
Identique
Consommation gaz
106 m³/h
Non précisé
EGFI à confirmer
Surface de chauffe
Non précisé
> 100 m²
EGFI documenté
Poids en service
12 139 kg
21 600 kg
EGFI +78% (plus lourd)
Capacité eau
Non précisé
8,1 m³
EGFI : inertie thermique
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
4/11

## Slide 5
ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Équipement
BOSCH
EGFI
Écart
Économiseur
ECO1, 166 kW, ~5%
Bypass eau + fumées
Tubes ailettés, gain 4-5%
Bypass + soupape
Bosch : puissance chiffrée
EGFI : 295 000 vs 191 079 MAD
Pompe alimentaire
1 pompe variateur
2ème en option : 81 244 MAD
1 pompe variateur
2ème secours : 47 800 MAD
Modulation eau : 43 500 MAD
EGFI moins cher
pour la redondance
Débitmètre vapeur
En option : 54 242 MAD
Inclus : 71 000 MAD
Endress Hauser / Spirax
EGFI inclus de base
mais plus cher unitaire
Analyseur O2
Non proposé
LAMTEC : 75 600 MAD
Régulation excès d'air
EGFI seul le propose
Clapet anti-retour
Non mentionné
5 500 MAD
(si 2 chaudières)
EGFI le chiffre
Cheminée
Non incluse
20 m : 51 900 MAD
EGFI seul le chiffre
Éclateur de purges
Non inclus
120 000 MAD
EGFI seul le propose
Purge de fond
Non détaillée
25 000 MAD
automatique pneumatique
EGFI inclus
Purge de surface TDS
Non détaillée
115 000 MAD
Spiax Sarco
EGFI inclus
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
5/11

## Slide 6
TRAITEMENT D'EAU & BÂCHE ALIMENTAIRE
BOSCH — 778 050 MAD
Adoucisseur WTM-DQ — 309 074 MAD
· Double agrégat — échange ionique
· Capacité : 6 m³/h
· Dureté eau brute : 10°d
· Régénération automatique
Bâche alimentaire WSM-V 5.0 — 468 976 MAD
· Volume : 3 000 litres
· Dégazeur à pulvérisation — 103°C
· Puissance dégazage : 5 548 kg/h
· Dimensionnée pour 6 000 kg/h
· Isolation ALU Stucco 100 mm
Osmose inverse — NON INCLUSE
· Bosch exige fonctionnement low-salt
· RO à installer en aval de l'adoucisseur
· À chiffrer et sourcer séparément
EGFI — 477 400 MAD + dégazeur
Pas d'adoucisseur — Osmose inverse directe
· Unité RO Osmotec 6 m³/h : 358 400 MAD
· Dé-chloration charbon actif
· Dosage séquestrant
· Filtration multicartouche
· Membranes LG BW 400 R
· CIP intégré
Bâche alimentaire — 98 000 MAD
· Volume : 8 000 litres (+167% vs Bosch)
· Cylindrique horizontale, acier noir
· Isolation laine de roche 50 mm / alu
Dégazeur thermique — À COMMUNIQUER
· Prix non encore chiffré par EGFI
· Dépend du taux retour condensats
· Bâche dégazeur : 10 000 litres
Traitement complémentaire — 21 000 MAD
· Dispersant + réducteur O2 + alcalinisant
· Pompe doseuse ETATRON
Approche différente : Bosch = adoucisseur + RO externe | EGFI = RO incluse + traitement chimique
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
6/11

## Slide 7
CONTRÔLE, SUPERVISION & BRÛLEUR
Paramètre
BOSCH
EGFI
Brûleur
Bosch intégré
ECOFLAM BLU 4000.1 PR
Puissance brûleur
2 746 kW
875 – 3 900 kW
Régulation
Modulante (BCO)
Modulante
Automate
Siemens PLC 1500
PLC industriel
Écran
Tactile 9"
PC de supervision
Supervision
Condition Monitoring Basic
Ethernet S7 TCP/IP
PC + logiciel
Programmation sur mesure
Purge auto fond
Non détaillée
Pneumatique
minuterie programmable
Purge surface TDS
Non détaillée
Spirax Sarco auto
contrôle conductivité
Armoire commande
92 350 MAD
Incluse dans chaudière
Supervision prix
Inclus dans armoire
75 000 MAD
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
7/11

## Slide 8
COMPARATIF FINANCIER DÉTAILLÉ (MAD HT)
Poste
BOSCH
EGFI
Écart
Chaudière + équipements
905 443
1 100 000
+194 557
Armoire commande
92 350
Inclus chaudière
—
Brûleur gaz
269 323
Inclus chaudière
—
Économiseur
191 079
295 000
+103 921
Pompe alimentaire (1 pompe)
75 185
Inclus chaudière
—
2ème pompe (secours)
81 244 (opt.)
47 800
-33 444
Modulation d'eau
Inclus
43 500
+43 500
Purge de fond auto
Non chiffré
25 000
+25 000
Purge surface TDS
Non chiffré
115 000
+115 000
Supervision
Inclus armoire
75 000
+75 000
Débitmètre vapeur
54 242 (opt.)
71 000
+16 758
Analyseur O2
Non proposé
75 600
+75 600
Bâche alimentaire
468 976
98 000
-370 976
Adoucisseur
309 074
N/A (RO directe)
—
Osmose inverse
Non incluse
358 400
+358 400
Traitement chimique
Non inclus
21 000
+21 000
Cheminée
Non incluse
51 900
+51 900
Éclateur de purges
Non inclus
120 000
+120 000
Collecteur vapeur
138 570
66 800
-71 770
Prépa combustible
Non inclus
21 500
+21 500
PDR 1 an
Non inclus
136 500
+136 500
Transport
250 000
Inclus montage
—
SAV / mise en service
70 918
Inclus montage
—
Installation
630 000
175 000
-455 000
TOTAL HT (base)
3 400 918
2 902 500
-498 418
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
8/11

## Slide 9
ANALYSE À PÉRIMÈTRE COMPARABLE
Les deux offres n'ont pas le même périmètre. Pour une comparaison juste, il faut ajuster :
BOSCH — Coûts à ajouter
Base sans options
3 400 918 MAD
+ Osmose inverse (à sourcer)
~350 000 MAD (est.)
+ 2ème pompe (secours)
81 244 MAD
+ Débitmètre vapeur
54 242 MAD
+ Compteur gaz
51 552 MAD
+ Régulation gaz GRM
17 469 MAD
+ Cheminée (à sourcer)
~50 000 MAD (est.)
+ Éclateur de purges (à sourcer)
~100 000 MAD (est.)
+ PDR 1 an (à sourcer)
~130 000 MAD (est.)
ESTIMATION COMPARABLE
~4 235 000 MAD
EGFI — Coûts à compléter
Base hors dégazeur
2 902 500 MAD
+ Dégazeur thermique
À communiquer
(Estimation basée sur marché)
~150 000 – 250 000 MAD
ESTIMATION COMPARABLE
~3 100 000 – 3 150 000 MAD
Écart estimé à périmètre comparable : EGFI ~25 à 30% moins cher que Bosch (~1 M MAD d'économie)
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
9/11

## Slide 10
POINTS D'ATTENTION & ÉCARTS CLÉS
1
Rendement : 95% vs 89%
Bosch garantit 95% (EN 12953) vs 89% pour EGFI. Sur 8 000 h/an en GPL, l'écart de 6 pts se traduit par ~15% de surconsommation chez EGFI. À 6,5 MAD/kg de propane, cela représente ~200 000 MAD/an de surcoût combustible. Le TCO sur 5 ans peut inverser l'avantage prix initial d'EGFI.
2
Bâche alimentaire : dégazage intégré vs basique
Bosch WSM-V : dégazeur à pulvérisation intégré (103°C, O2 < 0,02 mg/l) mais 3 000 L. EGFI : 8 000 L (plus de réserve) mais dégazeur thermique séparé non chiffré. L'approche Bosch est industriellement supérieure pour la protection anti-corrosion.
3
Certification : CE vs NFE locale
Bosch : certification CE européenne (EN 12953). EGFI : normes NFE 32.101-107 marocaines avec contrôle APAVE/BV. La CE est plus exigeante et peut être requise pour les certifications FSSC 22000 / FDA de PET Factory.
4
Périmètre EGFI plus complet
EGFI inclut de base : osmose inverse, cheminée, éclateur de purges, purges auto, PDR 1 an, analyseur O2, traitement chimique. Bosch ne les propose pas ou les met en option. Le prix Bosch « nu » est trompeur sans ces ajouts.
5
Installation : 630 000 vs 175 000 MAD
Écart de 455 000 MAD sur l'installation. Bosch inclut supervision + MES (70 918 MAD séparé) et transport (250 000 MAD). EGFI inclut transport dans le montage. Attention : EGFI exclut la grue de déchargement.
6
Garanties et délais
Bosch : 17 semaines ex-works, garanties standard. EGFI : 3 mois fabrication + 3-4 sem. montage, garantie 3 ans corps pression / 1 an accessoires. Paiement EGFI : 40% commande / 50% départ atelier / solde fin travaux.
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL
10/11

## Slide 11
SYNTHÈSE & RECOMMANDATION
BOSCH — ~4 235 000 MAD (est. comparable)
+ Rendement 95% garanti (EN 12953)
+ Brûleur intégré — interlocuteur unique
+ Siemens PLC 1500 + Condition Monitoring
+ Certification CE européenne
+ Dégazeur intégré à la bâche (103°C)
+ Présence locale Casablanca (SAV)
- Périmètre incomplet (RO, cheminée, purges...)
- Prix installation élevé (630 000 MAD)
EGFI — ~3 100 000 MAD (est. + dégazeur)
+ Périmètre complet (RO, purges, PDR, cheminée)
+ ~1 M MAD moins cher à périmètre comparable
+ Fabricant local — SAV direct
+ Bâche 8 000 L (+167% vs Bosch)
+ Garantie 3 ans corps sous pression
- Rendement 89% (-6 pts vs Bosch)
- Pas de certification CE
- Dégazeur non chiffré
RECOMMANDATION
L'EGFI est ~25-30% moins cher à périmètre comparable et propose un périmètre clé-en-main plus complet. Cependant, le rendement inférieur de 6 points (89% vs 95%) représente un surcoût combustible d'environ 200 000 MAD/an en GPL, ce qui réduit l'avantage prix sur le TCO à 5 ans.
Actions recommandées avant décision finale :
1. Obtenir le prix du dégazeur EGFI pour finaliser le total
2. Demander à EGFI une garantie de rendement écrite (référence norme + méthode de calcul)
3. Vérifier si la certification CE est exigée par FSSC 22000 / FDA pour l'export UE + USA
4. Calculer le TCO sur 5 et 10 ans intégrant la différence de consommation GPL
5. Demander à Bosch un prix séparé pour l'osmose inverse (ou sourcer indépendamment)
6. Comparer les conditions de garantie : Bosch standard vs EGFI 3 ans corps / 1 an accessoires
7. Négocier les conditions de paiement (EGFI : 40/50/10 vs conditions Bosch)
PET FACTORY MAROC · COMPARATIF BOSCH vs EGFI · CONFIDENTIEL