## Slide 1
Clarifications Techniques
Chaudières à Vapeur — Offres N°315/26 & N°336/26
PetFactory Morocco
Septembre 2026

## Slide 2
Sommaire
1
Unité d'Osmose Inverse
2
Bâche Alimentaire & Économiseur
3
Débitmètre Vapeur & Pompes Alimentaires
4
Clapet Anti-Retour & Supervision
5
Pièces de Rechange (PDR)
6
Incohérences de Rédaction à Corriger
7
Prochaines Étapes

## Slide 3
Unité d'Osmose Inverse
Décision Retenue
6 m³/h
Capacité unique pour les deux configurations, dans un souci de standardisation et d'optimisation économique.
Données Requises pour Dimensionnement Optimisé
▸ Taux réel de retour des condensats
▸ Débit d'eau d'appoint souhaité
▸ Taux de purge des chaudières
▸ Autres consommations d'eau
▸ Qualité de l'eau brute disponible
Dimensionnement actuel basé sur des hypothèses — données définitives attendues pour recalcul.

## Slide 4
Bâche Alimentaire & Économiseur
Bâche Alimentaire
8 000 litres
Erreur de frappe corrigée. Capacité confirmée à 8 000 litres comme prévu dans l'offre N°336/26.
Économiseur de Chaleur
4–5%
Gain de
rendement garanti
▸ Dimensionnés selon les débits de fumées et puissances respectives
▸ Prix non linéaire : dépend de la conception, surface d'échange, matériaux
▸ Surface d'échange communiquée après bon de commande

## Slide 5
Débitmètre Vapeur & Pompes Alimentaires
Débitmètre Vapeur
Correction : le débit retenu pour la chaudière 4 t/h est bien 4 t/h (erreur de frappe mentionnant 6 t/h).
Le diamètre du débitmètre dépend de :
▸ Type de débitmètre
▸ Fabricant
▸ Pression de vapeur
▸ Plage de mesure
Pompes Alimentaires
Configuration par chaudière :
Pompe 1 — En service
Fonctionnement continu
Pompe 2 — En secours
Redondance / sécurité
Pas de double comptage — la 2ème pompe est le secours prévu.

## Slide 6
Clapet Anti-Retour & Supervision
Clapet Anti-Retour
▸ Ne fait pas partie de la robinetterie standard
▸ Chiffré séparément — pas de double comptage
▸ Nécessaire pour 2 chaudières sur un même réseau vapeur
▸ Évite les retours de vapeur vers une chaudière à l'arrêt
Système de Supervision
Équipements propres à chaque chaudière :
▸ Automate dédié
▸ Armoire de commande dédiée
Équipements mutualisés :
▸ PC de supervision commun
▸ Logiciel de supervision commun
Ce poste sera détaillé dans la prochaine offre.

## Slide 7
Pièces de Rechange (PDR)
Même nature de pièces dans les deux offres, mais références différentes selon le modèle de brûleur.
Composant
Brûleur 6 t/h
Brûleur 4 t/h
Ventilateur
BLU 6000.1 PR
BLU 4000.1 PR
Tête de combustion
Réf. spécifique 6000
Réf. spécifique 4000
Servomoteur
Réf. spécifique 6000
Réf. spécifique 4000
Électrodes
Réf. spécifique 6000
Réf. spécifique 4000
Les désignations similaires ne signifient pas des pièces identiques — chaque référence est adaptée au modèle de brûleur.

## Slide 8
Incohérences de Rédaction à Corriger
Devis 315/26 — « FO2 » au lieu de Propane
Le bordereau mentionne « FO2 » mais l'offre technique décrit un brûleur propane ECOFLAM BLU6000.1 PR. Erreur de frappe confirmée.
Devis 336/26 — Quantités Q=2 erronées
Débitmètre, économiseur et analyseur O₂ affichés en Q=2 pour une seule chaudière. Le bordereau (Q=1) fait foi. Sera harmonisé.
Annexe Eau d'Alimentation
Annexe à harmoniser pour les deux chaudières 12 bars. Erreur d'unité dans le devis 336/26 à corriger.
Mention « Amiante » — Devis 336/26
Ancien document non mis à jour. Aucun matériau amianté dans la fourniture. Mention à supprimer.

## Slide 9
Prochaines Étapes
1
Transmission des offres révisées N°315/26 et N°336/26 avec toutes les corrections
2
Communication de l'annexe eau d'alimentation harmonisée pour chaudières 12 bars
3
Détail du poste supervision : équipements propres vs. mutualisés
4
Attente des données d'entrée client pour dimensionnement optimisé de l'osmose inverse
5
Réunion technique disponible pour reprendre les différents points si nécessaire
Nous restons disponibles pour toute précision complémentaire.