## Slide 1
Analyse des Options
de Stockage GPL
PetFactory Maroc — Sidi Bouathmane, Benguerir
Septembre 2026
Confidentiel — Direction Générale
Notes: Slide de titre. Présentation confidentielle pour la Direction Générale. Analyse complète des options de stockage GPL pour l'usine de Benguerir.

## Slide 2
Contexte : Besoins Énergétiques
PetFactory Maroc — Analyse GPL
Ligne de production FAMSUN 5 T/H — Système vapeur 0,8–1 MPa
Sécheur (Belt Dryer)
1,40 t/h
Échangeur indirect (shell & tube)
57%
Préconditionneur
0,75 t/h
30% injection directe + 70% chemise
31%
Cuves de graisse
0,30 t/h
Serpentin indirect
12%
TOTAL VAPEUR
2,45 t/h
Paramètres Clés
Taux de retour condensats
70%
Rendement chaudière (Fang Kuai)
93%
PCI propane
46,35 MJ/kg
Énergie thermique requise
6 135 MJ/h
Heures d'exploitation
16 h/jour (2 postes)
Jours d'exploitation
300 jours/an
Facteur de charge moyen
75%
Notes: Cette slide présente le système vapeur FAMSUN et les paramètres de calcul de la consommation de propane.

## Slide 3
Consommation GPL Calculée
PetFactory Maroc — Analyse GPL
Basée sur le système vapeur 2,45 t/h à 0,8–1 MPa — Chaudière gaz à condensation
142
kg/h
Consommation
de pointe
1 710
kg/jour
Consommation
moyenne
43
tonnes/mois
Approvisionnement
mensuel
513
tonnes/an
Consommation
annuelle
Coût annuel estimé du GPL (prix vrac ~7,5 MAD/kg)
~3 850 000 MAD/an
Densité propane liquide : 0,51 kg/L — Remplissage max. 85% de la capacité brute (norme marocaine)
Autonomie de Stockage Recommandée
3 j
Minimum d'urgence
11 835 L
7 j
Minimum recommandé
27 612 L
14 j
Confortable
55 224 L
21 j
Optimal
82 835 L
Notes: Chiffres clés de consommation. Le coût annuel de ~3,85 MMAD est le principal coût opérationnel récurrent. L'autonomie recommandée est de 14 à 21 jours.

## Slide 4
Proposition du Fournisseur
PetFactory Maroc — Analyse GPL
6 citernes enterrées de 5 000 L = 30 000 L bruts
!
Autonomie insuffisante
7,6 jours
au lieu de 14 jours minimum recommandés
pour un site industriel au Maroc
Problèmes identifiés
6 excavations + 6 radiers béton = coût max
6 systèmes de protection cathodique
Collecteur 6 branches = complexité max
6 inspections périodiques à gérer
Remplissage séquentiel lent (6 citernes)
Aucune inspection visuelle possible
Emprise au sol : 120 m²
Coût sur 5 ans (installation + maintenance + inspections)
~1 005 000 MAD
Pourquoi cette proposition ?
Le fournisseur propose probablement des citernes de 5 000 L en stock, avec des marges plus élevées sur l'installation enterrée. Cette configuration convient à un client commercial, pas industriel.
VERDICT : NON RECOMMANDÉ — Coût le plus élevé, complexité maximale, autonomie insuffisante
Notes: Cette slide démonte la proposition du fournisseur. Les 6 citernes enterrées sont la pire option en termes de coût, complexité et autonomie.

## Slide 5
Vue d'Ensemble : 7 Options Évaluées
PetFactory Maroc — Analyse GPL
Option
Capacité
Autonomie
Coût install.
Redondance
Maintenance
Extensible
Score
A 6 x 5 000 L enterrées
30 000 L
7,6 j
450–600k
Haute
Élevée
Difficile
3/10
B 3 x 10 000 L enterrées
30 000 L
7,6 j
350–480k
Bonne
Moyenne
Possible
5/10
C 2 x 20 000 L enterrées
40 000 L
10,1 j
380–500k
Bonne
Moyenne
Difficile
6/10
D 1 x 50 000 L enterrée
50 000 L
12,7 j
400–550k
Aucune
Faible
Impossible
4/10
E 2 x 25 000 L aériennes
50 000 L
12,7 j
280–380k
Bonne
Faible
Facile
8/10
F Hybride (AG + UG)
50 000 L
12,7 j
350–480k
Bonne
Moyenne
Possible
6/10
G 2 x 30 000 L aériennes
60 000 L
15,2 j
320–420k
Bonne
Faible
Facile
9/10
UG = Underground (enterrée) | AG = Above Ground (aérienne) | Coûts en MAD
Notes: Tableau comparatif des 7 options. L'option G (2 x 30 000 L aériennes) obtient le meilleur score global de 9/10.

## Slide 6
Comparaison : Fournisseur vs Recommandation
PetFactory Maroc — Analyse GPL
OPTION A — Proposition Fournisseur
6 x 5 000 L enterrées
Capacité brute
30 000 L
Autonomie
7,6 jours
Installation
450 000–600 000 MAD
Génie civil
6 excavations + radiers
Protection cathodique
6 systèmes
Tuyauterie
Collecteur 6 branches
Maintenance annuelle
45 000 MAD
Inspections annuelles
36 000 MAD
Coût sur 5 ans
~1 005 000 MAD
Inspection visuelle
Impossible
Extension future
Difficile
OPTION G — Recommandation
2 x 30 000 L aériennes
Capacité brute
60 000 L
Autonomie
15,2 jours
Installation
320 000–420 000 MAD
Génie civil
2 dalles béton
Protection cathodique
Aucune
Tuyauterie
Double alimentation simple
Maintenance annuelle
15 000 MAD
Inspections annuelles
12 000 MAD
Coût sur 5 ans
~495 000 MAD
Inspection visuelle
Complète
Extension future
Facile (3e citerne)
ÉCONOMIE SUR 5 ANS :
510 000 MAD
Notes: Comparaison côte à côte entre la proposition du fournisseur et notre recommandation. L'économie sur 5 ans est de 510 000 MAD.

## Slide 7
PetFactory Maroc — Analyse GPL
Notre Recommandation
Option G : 2 x 30 000 L Aériennes + Extension
15+
Jours d'autonomie
Dépasse les 14 jours recommandés.
Production assurée pendant les
vacances et perturbations.
2x
Redondance
Opération principal/réserve.
Maintenance possible sans
arrêt de production.
3-4
Semaines d'installation
Pas d'excavation nécessaire.
Mise en service rapide
vs 6-8 sem. enterrée.
0
Protection cathodique
Aucun système anticorrosion
enterré. Inspection visuelle
directe et simple.
+1
Citerne extensible
Emplacement 3e citerne
pré-prévu. Croissance sans
gros travaux.
495k
MAD sur 5 ans
Coût total le plus bas.
510 000 MAD d'économie vs
la proposition fournisseur.
Notes: Slide de recommandation principale. 6 avantages clés de l'Option G présentés sous forme de cartes visuelles.

## Slide 8
Réglementation Marocaine
PetFactory Maroc — Analyse GPL
Distances de sécurité et exigences réglementaires pour le stockage GPL industriel
Distances de Sécurité (Citernes Aériennes > 3 200 L)
7,5 m
des bâtiments
15 m
de la limite de propriété
3 m
entre citernes
15 m
de toute source de flamme
Textes Applicables
Dahir 25 août 1914
Loi de base — établissements classés
Décret n° 2-09-286
Classification installations dangereuses
NM 03.4.072
Installations de stockage GPL
NM 03.4.073
Stockage GPL enterré
RPS 2011
Construction parasismique (Zone II)
Processus d'Autorisation (Stockage > 6 000 L)
1
Dossier d'autorisation
(Préfecture)
→
2
Étude de sécurité
incendie
→
3
Inspection
Protection Civile
→
4
Autorisation
d'exploiter (Gouverneur)
Notes: Cadre réglementaire marocain. Les distances de sécurité conditionnent l'emplacement du stockage GPL sur le site.

## Slide 9
Fournisseurs GPL au Maroc
PetFactory Maroc — Analyse GPL
Trois fournisseurs recommandés pour consultation
Afriquia Gaz
Groupe AKWA
Plus grand distributeur GPL
marocain. Forte présence dans
la région Marrakech-Safi.
Vivo Energy
Marque Shell
Standards internationaux.
Logistique fiable.
Réseau national complet.
National Gaz
Couverture nationale
Prix compétitifs pour le
vrac industriel. Flexibilité
contractuelle.
★
Programme de Location de Citernes
De nombreux fournisseurs GPL marocains proposent des programmes de location de citernes : les citernes sont fournies gratuitement (ou à faible loyer) en échange d'un contrat d'approvisionnement pluriannuel.
Cela pourrait éliminer entièrement le coût d'investissement en citernes (~200 000 MAD)
Demander dans chaque consultation : fourniture + installation citernes | contrat GPL vrac | maintenance | programme de location
Notes: Trois fournisseurs recommandés. Le programme de location de citernes est un levier clé pour réduire l'investissement initial.

## Slide 10
Résumé Financier sur 5 Ans
PetFactory Maroc — Analyse GPL
Poste de Coût
Option A (Fournisseur)
Option G (Recommandée)
Économie
Fourniture citernes
180 000
200 000
(20 000)
Excavation & génie civil
200 000
60 000
140 000
Protection cathodique
90 000
0
90 000
Tuyauterie & collecteur
80 000
35 000
45 000
Équipements de sécurité
50 000
40 000
10 000
Clôture & bac de rétention
0
25 000
(25 000)
TOTAL INSTALLATION
600 000
360 000
240 000
Maintenance (5 ans)
225 000
75 000
150 000
Inspections (5 ans)
180 000
60 000
120 000
TOTAL 5 ANS
1 005 000
495 000
510 000
Valeurs en MAD. Estimations pour comparaison — les coûts réels dépendront des devis fournisseurs et des conditions du site.
Économie totale sur 5 ans
510 000 MAD
Notes: Tableau financier détaillé. L'option G économise 510 000 MAD sur 5 ans, principalement grâce à l'absence d'excavation et de protection cathodique.

## Slide 11
Prochaines Étapes
PetFactory Maroc — Analyse GPL
1
Consulter 3 fournisseurs
Demander des devis à Afriquia Gaz, Vivo Energy et National Gaz pour 2 x 30 000 L aériennes avec contrat d'approvisionnement GPL vrac.
Octobre 2026
2
Négocier la location de citernes
Explorer les programmes de location : citernes gratuites en échange d'un contrat pluriannuel. Peut éliminer ~200 000 MAD d'investissement.
Octobre 2026
3
Valider l'implantation sur site
Identifier une zone de ~300 m² près de la chaufferie respectant les distances de sécurité (7,5 m bâtiments, 15 m limites). Accès camion 25 t.
Novembre 2026
4
Mettre à jour l'étude incendie
L'étude NSI ERT existante (Soufiane Incendie) doit intégrer le stockage GPL. Révision du plan PCI.
Novembre 2026
5
Déposer le dossier d'autorisation
Soumettre le dossier complet à la Préfecture de Benguerir : plan d'implantation GPL, étude de sécurité, capacités de stockage.
Décembre 2026
Notes: 5 actions concrètes avec calendrier. Les consultations fournisseurs doivent démarrer immédiatement.

## Slide 12
Conclusion
1
La proposition du fournisseur (6 citernes enterrées) est la plus coûteuse
et offre l'autonomie la plus faible — à rejeter.
2
L'option recommandée (2 x 30 000 L aériennes) offre 15 jours d'autonomie,
le coût le plus bas et une maintenance simple.
3
Un programme de location de citernes peut réduire l'investissement initial
à quasi-zéro en échange d'un contrat d'approvisionnement.
Économie sur 5 ans
510 000 MAD
PetFactory Maroc — Benguerir — Confidentiel
Notes: Slide de conclusion. Trois messages clés pour le CEO. L'économie de 510 000 MAD est le chiffre à retenir.